
	
当雄县羊易地热电站有限公司羊易地热电站一期16MW建设项目110kV电压互感器招标公告（8月22日）



	 
一、招标内容：
1、招标编号：JXHDZTB-130821-4
2、货物名称、数量：

 
序
号

货物名称

数 量
1

110kV户外单相电容式电压互感器

（母线型）：

电压比： 
[image: image1.wmf]kV

1

.

0

/

3

1

.

0

/

3

1

.

0

/

3

1

.

0

/

3

110


电容值：0.02(F 

3台

2

110kV户外单相电容式电压互感器

（线路型）：

电压比：
[image: image2.wmf]kV

1

.

0

/

3

1

.

0

/

3

110

，

电容值：0.01μF
1台

3、主要性能要求：

3.1  系统中性点接地方式和设备布置尺寸
（1）海拔高度：4680米

（2）系统最高工作电压：  126kV
（3）系统中性点接地方式：经刀闸或放电间隙接地
（4）设备布置尺寸（已根据海拔高度等因素修正后的数值）：
a、设备相间距离 (以中心线计算)： 3.0m；

b、带电部分对相邻接地体最小净距：1.5m；

c、不同相带电部分间最小净距： 1.7m

3.2  额定参数

（1）主要技术参数

项        目

电容式电压互感器

（母线型） 
[image: image3.wmf]kV

1

.

0

/

3

1

.

0

/

3

1

.

0

/

3

1

.

0

/

3

110


电容式电压互感器

（线路型）


[image: image4.wmf]kV

1

.

0

/

3

1

.

0

/

3

110


额定频率

50 Hz
50 Hz
系统最高电压


126 kV
126 kV
额定一次电压


110/
[image: image5.wmf]3

 kV
110/
[image: image6.wmf]3

 kV
额定二次电压

二次绕组

0.1/
[image: image7.wmf]3

 kV

0.1/
[image: image8.wmf]3

 kV

剩余电压绕组

0.1 kV
0.1 kV
额定电压比


[image: image9.wmf]kV

1

.

0

/

3

1

.

0

/

3

1

.

0

/

3

1

.

0

/

3

110



[image: image10.wmf]kV

1

.

0

/

3

1

.

0

/

3

110


中间变压器绕组连接组别

I/I/I/I/-0-0-0

I/I/I-0-0

电容分压器总电容额定值((F)

0.02

0.01

电容偏差
不超过额定值的-5%或+10%
不超过额定值的-5%或+10%
耦合电容器电容温度系数

(((＜3×10－4/℃

(((＜3×10－4/℃

额定输出标准值

#1绕组(VA)
0.2:50

0.5:50

#2绕组(VA)

0.5:50

3P:100

#3、4绕组 (VA)

3P:100

准确等级

测量级

0.2，0.5

0.5

保护级
3P

3P

具体的供货范围及技术要求将在《招标文件》中详述。

4、交货时间：2013年11月30日前，或按需方通知。

5、交货地点：西藏当雄县羊易地热电站一期现场。

二、投标人资格基本要求：

具有国内独立法人资格，注册生产、经营范围包含本次招标采购货物；标的物若属国家强制认证或生产许可证管理范围或特种设备，须取得相应生产制造资质证书，并符合国家有关法令法规规定；产品通过了ISO9000质量体系认证；有相同使用场合良好业绩及用户评价。投标单位非制造商的，须得到制造商直接授权。其他条件详见《资格审查文件》，招标人将对各投标人进行资格审查，只有资格审查合格的投标人的投标才能进入评标。

三、报名方式及相关事项时间安排
1、报名时间： 2013年8月22日至2013年8月28日（周六、周日除外），每天8：30-17：30。

2、报名方式：可传真报名或派人至招标单位现场。

3、报名时应提交的主要资料：

①报名函：内容包括投标单位准确全称、法人代表授权书、被授权人联系方式、电子邮箱、招标编号、招标设备名称等，格式可自拟。

②营业执照副本。

③质量体系认证书（可供查询）。

④属国家生产许可证管理范围的或特种设备，须提供有效的、可供查询的生产、制造许可证。

⑤非制造商的须提供制造商的授权书或代理证书。

以上资料在报名期内可传真至0790-6973899。

4、购买招标文件：投标申请人的报名被接受后，即可购买招标文件，招标文件以电子邮件方式发至投标申请人提供的电子邮箱。本次招标采取资格后审方式，只有资格后审合格的投标人的投标方可进入评标环节。

5、开标时间及地点：开标时间在《招标文件》中规定，开标地点：江西华电电力有限责任公司办公楼二楼第一会议室。

四、购买招标文件地点
江西华电电力有限责任公司采购部。

招标文件售价：500元人民币/套（电子版），文件售后不退。

五、其他
招标单位：江西华电电力有限责任公司物控部招标业务中心

地    址：江西省新余市高新区赛维大道398号
邮    编：338004
联 系 人：寻女士0790-6973931  周先生0790-6973918
传    真：0790-6973899 

电子信箱：xunmi1123@163.com

单位名称：江西华电电力有限责任公司

开 户 行：江西省新余市工行新城分理处

账    号：1505200109024807619



_1437416564.unknown

_1437416649.unknown

_1437417563.unknown

_1437416639.unknown

_1165046748.unknown

_1437416545.unknown

_1011977972.unknown

_1011978006.unknown

