
	
当雄县羊易地热电站有限公司羊易地热电站一期16MW建设项目110kV避雷器招标公告（8月21日）



	 
一、招标内容：
1、招标编号：JXHDZTB-130821-6
2、货物名称、数量：

  110kV户外金属氧化锌避雷器   12台

3、主要性能要求：

3.1  系统条件与布置形式

（1）系统中性点接地方式： 
经刀闸或放电间隙接地
（2）结构型式：
户外单相，单柱式。

（3）安装方式： 
户外自立式     

（4）被保护设备的绝缘水平：
450kV（峰值）

（5）避雷器安装点的系统短路电流：
40kA（有效值）
（6）设备布置尺寸（已根据海拔高度等因素修正后的数值）：

a、设备相间距离 （以中心线计算）：
3.0m

b、带电部分对相邻接地体最小净距：
1.5m      

c、不同相带电部分间最小净距： 
1.7m      

3.2　额定参数(海拔1000m以下，投标方应根据海拔高度对设备参数进行相应的修正)
（1）标准额定值

项　　　目

氧化锌避雷器

a、额定电压（kV，有效值）

102

b、额定频率（Hz）

50

c、标称放电电流（kA）

10

d、最大连续运行电压（kV，有效值）

≥78

（2）保护特性
项　　　目

氧化锌避雷器

a、陡波冲击电流下最大残压（波头1～5(s）

在10kA：291kV（峰值）

b、雷电冲击电流下最大残压（8/20(s）

在10kA：260kV（峰值）

c、操作冲击电流下最大残压（波头30～100(s）

在2kA：221kV（峰值）

d、工频参考电压（工频参考电流1mA）

145kV（有效值）

e、电流冲击耐受能力

－大电流，短时最小耐受能力（4/10(s脉冲）

100kA（峰值）

－小电流，长持续时间下最小耐受能力

800A（有效值）

（矩形波2000(s，20次脉冲）

具体的供货范围及技术要求将在《招标文件》中详述。

4、交货时间：2013年11月30日前，或按需方通知。

5、交货地点：西藏当雄县羊易地热电站一期现场。

二、投标人资格基本要求：

具有国内独立法人资格，注册生产、经营范围包含本次招标采购货物；标的物若属国家强制认证或生产许可证管理范围或特种设备，须取得相应生产制造资质证书，并符合国家有关法令法规规定；产品通过了ISO9000质量体系认证；有相同使用场合良好业绩及用户评价。投标单位非制造商的，须得到制造商直接授权。其他条件详见《资格审查文件》，招标人将对各投标人进行资格审查，只有资格审查合格的投标人的投标才能进入评标。

三、报名方式及相关事项时间安排
1、报名时间： 2013年8月22日至2013年8月28日（周六、周日除外），每天8：30-17：30。

2、报名方式：可传真报名或派人至招标单位现场。

3、报名时应提交的主要资料：

①报名函：内容包括投标单位准确全称、法人代表授权书、被授权人联系方式、电子邮箱、招标编号、招标设备名称等，格式可自拟。

②营业执照副本。

③质量体系认证书（可供查询）。

④属国家生产许可证管理范围的或特种设备，须提供有效的、可供查询的生产、制造许可证。

⑤非制造商的须提供制造商的授权书或代理证书。

以上资料在报名期内可传真至0790-6973899。

4、购买招标文件：投标申请人的报名被接受后，即可购买招标文件，招标文件以电子邮件方式发至投标申请人提供的电子邮箱。本次招标采取资格后审方式，只有资格后审合格的投标人的投标方可进入评标环节。

5、开标时间及地点：开标时间在《招标文件》中规定，开标地点：江西华电电力有限责任公司办公楼二楼第一会议室。

四、购买招标文件地点
江西华电电力有限责任公司采购部。

招标文件售价：500元人民币/套（电子版），文件售后不退。

五、其他
招标单位：江西华电电力有限责任公司物控部招标业务中心

地    址：江西省新余市高新区赛维大道398号
邮    编：338004
联 系 人：寻女士0790-6973931  周先生0790-6973918
传    真：0790-6973899 

电子信箱：xunmi1123@163.com

单位名称：江西华电电力有限责任公司

开 户 行：江西省新余市工行新城分理处

账    号：1505200109024807619



