
	
当雄县羊易地热电站有限公司羊易地热电站一期16MW建设项目110kV故障录波柜标公告（9月4日）



	 
一、招标内容：
1、招标编号：JXHDZTB-130904-9
2、货物名称、数量：

   110kV故障录波柜   1套
3、主要性能要求：

3.1　使用环境条件

3.1.1  设备储存温度：25℃～+70℃。

3.1.2  设备工作温度：5℃～+40℃。

3.1.3  大气压力：86kPa～106kPa。
3.1.4  相对湿度：5%～95%。

3.1.5  抗地震能力：地面水平加速度0.3g，垂直加速度0.15g同时作用。
3.1.6  海拔高度：4680米

3.2　故障录波装置额定参数

3.2.1  额定交流电压：220V。

3.2.2  额定直流电压：220V（110V）。

3.2.3  额定频率：50Hz。
3.2.4  TA二次额定电流：1A（5A）。
3.2.5  TV二次额定电源：100V（线电压），100V/[image: image1.wmf]3

（相电压）。
3.3　故障录波装置功率消耗

3.3.1  装置交流消耗：交流电流回路功率消耗每相不大于0.5VA（IN =1A）或1VA（IN＝5A），交流电压回路功率消耗（额定电压下）每相不大于0.5VA，供方投标时必须提供确切数值。

3.3.2  装置直流消耗：当正常工作时，不大于50W；当动作时，不大于80W。供方投标时必须提供确切数值。
3.4　110kV故障录波装置具体的技术要求

3.4.1  故障录波装置应为数字式的，宜采用嵌入式系统，所选用的微机故障录波装置应满足电力行业有关标准。

3.4.2  故障录波装置宜单独组网，接口优先采用以太网口，主方式采用数据网传输至保护及故障信息管理系统子站，通信规约采用IEC 60870-5-103通信规约。备用方式应配备拨号服务器，通过电话通道将录波数据自动远传。

3.4.3  录波装置应具有本地和远方通信接口及与之相关的软件、硬件配置。既可在当地进行运行、录波数据存储、调试、定值整定和修改、信号监视、信号复归、控制操作、故障报告形成、远程传送、通信接口等功能；还可以与保护和故障信息管理子站系统接口，以实现对故障录波装置的故障警告、启动、复归和波形的监视、管理等，同时应具有远传功能，可将录波信息送往调度端。

3.4.4  装置不能由于频繁启动而冲击有效信息或造成突然死机。

3.4.5  装置内存容量应满足连续在规定的时间内发生规定次数的故障时能不中断地存入全部故障数据的要求。录波结束后，录波数据自动转至装置的硬盘保存。

3.4.6  装置记录的数据应可靠，不失真，记录的故障数据有足够安全性，当故障录波装置或后台机电压消失时，故障录波装置不应丢失录波波形。

3.4.7  为了便于调度处理事故，在线路或元件故障时，故障信息应上传到调度端，有助于事故处理时收集到重要的电气故障量。

3.4.8  录波装置应能完成线路和主变压器各侧断路器、隔离开关及继电保护的开关量和模拟量的采集和记录、故障起动判别、信号转换等功能。对于线路，故障录波装置还应能记录高频信号量。

3.4.9  故障录波装置应能连续监视电力系统，任一起动元件动作，即开始记录，故障消除或系统振荡平息后，启动元件返回，在经预先整定的时间后停止记录，在单相重合过程中也能记录。故障录波装置应能连续记录多次故障波形。

3.4.10  要求故障录波装置能记录因故障、振荡等大扰动引起的系统电流、电压、有功功率、无功功率及系统频率全过程的变化波形。

3.4.11  应有足够的启动元件，在系统发生故障或振荡时能可靠启动。

3.4.12  故障启动方式包括模拟量启动、开关量启动和手动启动。装置可以同时由内部启动元件和外部启动元件启动，并可通过控制字整定。

3.4.13  装置应具有完善的录波数据综合分析软件，方便分析装置记录的故障数据，可再现故障时刻的电气量数据及波形，并完成故障分析计算，如谐波分析、相序量计算、幅值计算、频率计算、有功和无功计算等。

3.4.14  故障录波装置应具有测距功能，测距误差应小于线路全长的3%（金属性故障）。

3.4.15  故障录波装置应能根据设定的条件自动向调度端上传有关数据和分析报告，并满足调度端对通信规约的要求。

3.4.16  故障录波装置应具有记录动作次数的计数器。

3.4.17  录波装置面板应便于监测和操作。应具有装置自检、装置故障或异常的报警指示等，并应有自检故障报警、录波起动报警、装置异常报警、电源消失报警和信号总清（手动复归）等主要报警硬接点信号输出。

3.4.18  录波装置应具有时间同步对时功能，应具有硬对时和软对时接口，推荐采用RS-485串行数据通信接口接收时间同步系统发出IRIG–B（DC）时码作为对时信号源，对时误差小于1ms。

3.4.19  性能指标。

1）
故障录波装置应能记录和保存从故障前150ms到故障消失时的电气量波形。

2）
故障录波装置应至少能清楚记录5次谐波的波形。

3）
故障录波装置模拟量采样频率在高速故障记录期间不低于5000Hz。

4）
故障录波装置电流、电压波形采样精度为0.5%。

5）
故障录波装置交流电流工频有效值线性测量范围为（0.1～20）IN；交流电压工频有效值线性测量范围为（0.1～2）UN。

6）
动作值精度。事件量记录元件的分辨率应小于1.0ms 。

7）
AD转换精度：16位。

8）
CPU：32位。
具体的供货范围及技术要求将在《招标文件》中详述。

4、交货时间：2013年11月10日前，或按需方通知。

5、交货地点：西藏当雄县羊易地热电站一期现场。

二、投标人资格基本要求：

具有国内独立法人资格，注册生产、经营范围包含本次招标采购货物；标的物若属国家强制认证或生产许可证管理范围或特种设备，须取得相应生产制造资质证书，并符合国家有关法令法规规定；产品通过了ISO9000质量体系认证；有相同使用场合良好业绩及用户评价。投标单位非制造商的，须得到制造商直接授权。其他条件详见《资格审查文件》，招标人将对各投标人进行资格审查，只有资格审查合格的投标人的投标才能进入评标。

三、报名方式及相关事项时间安排
1、报名时间： 2013年9月4日至2013年9月9日（周六、周日除外），每天8：30-17：30。

2、报名方式：可传真或邮件方式报名。

3、报名时应提交的主要资料：

①报名函：内容包括投标单位准确全称、法人代表授权书、被授权人联系方式、电子邮箱、招标编号、招标设备名称等，格式可自拟。

②营业执照副本。

③质量体系认证书（可供查询）。

④属国家生产许可证管理范围的或特种设备，须提供有效的、可供查询的生产、制造许可证。

⑤非制造商的须提供制造商的授权书或代理证书。

以上资料在报名期内可传真至0790-6973899或发邮件至xunmi1123@163.com。

4、购买招标文件：投标申请人的报名被接受后，即可购买招标文件，招标文件以电子邮件方式发至投标申请人提供的电子邮箱。本次招标采取资格后审方式，只有资格后审合格的投标人的投标方可进入评标环节。

5、开标时间及方式：开标时间在《招标文件》中规定，开标方式：网上统一开标。
四、购买招标文件地点
江西华电电力有限责任公司采购部或直接转账（帐号详见下文）。

招标文件售价：500元人民币/套（电子版），文件售后不退。

五、其他
招标单位：江西华电电力有限责任公司物控部招标业务中心

地    址：江西省新余市高新区赛维大道398号
邮    编：338004
联 系 人：寻女士  0790-6973931 周先生0790-6973918
传    真：0790-6973899
电子信箱：xunmi1123@163.com
单位名称：江西华电电力有限责任公司
开 户 行：江西省新余市工行新城分理处
账    号：1505200109024807619



