
	
当雄县羊易地热电站有限公司羊易地热电站一期16MW建设项目110kV母线保护柜标公告（9月4日）



	 
一、招标内容：
1、招标编号：JXHDZTB-130904-10
2、货物名称、数量：

   110kV母线保护柜   1套
3、主要性能要求：

3.1　使用环境条件

3.1.1  设备储存温度：25℃～+70℃。

3.1.2  设备工作温度：5℃～+40℃。
3.1.3  大气压力：86kPa～106kPa。
3.1.4  相对湿度：5%～95%。

3.1.5  抗地震能力：地面水平加速度0.3g，垂直加速度0.15g同时作用。
3.2　保护装置额定参数

3.2.1  额定直流电源：220V （110V）。
3.2.2  额定交流电流：5A/1A。
3.2.3  额定交流电压：100V/[image: image1.wmf]3

（相电压）。
3.2.4  额定频率：50Hz。
3.2.5  打印机工作电源：交流220V，50Hz。
3.3　装置功率消耗

3.3.1  装置交流消耗：交流电流回路功率消耗每相不大于0.5VA（IN =1A）或1VA（IN =5A），交流电压回路功率消耗（额定电压下）每相不大于1VA，供方投标时必须提供确切数值。

3.3.2  装置直流消耗：当正常工作时，不大于50W；当保护动作时，不大于80W。供方投标时必须提供确切数值。
3.4　110kV母线保护具体的技术要求

3.4.1  110kV母线配置一套微机型母线差动保护。

3.4.2  母线保护应具有可靠的 TA饱和判别功能，区外故障TA饱和时不应误动。 

3.4.3  母线保护应能快速切除区外转区内的故障。 

3.4.4  母线保护应允许使用不同变比的TA，并通过软件自动校正。 

3.4.5  具有TA断线告警功能，除母联（分段）TA断线不闭锁差动保护外，其余支路TA断线后固定闭锁差动保护。 

3.4.6  双母线接线的差动保护应设有大差元件和小差元件；大差用于判别母线区内和区外故障，小差用于故障母线的选择。 
3.4.7  对构成环路的各种母线，保护不应因母线故障时电流流出的影响而拒动。 

3.4.8  双母线接线的母线保护，在母线分列运行，发生死区故障时，应能有选择地切除故障母线。 
3.4.9  母线保护应能自动识别母联（分段）的充电状态，合闸于死区故障时，应瞬时跳母联（分段），不应误切除运行母线。 
3.4.10  双母线接线的母线保护，应设电压闭锁元件，母联和分段不经电压闭锁。 

3.4.11  双母线接线的母线TV断线时，允许母线保护解除该段母线电压闭锁。 

3.4.12  双母线接线的母线保护，通过隔离刀闸辅助触点自动识别母线运行方式时，应对刀闸辅助触点进行自检。当与实际位置不符时，发“刀闸位置异常”告警信号，应能通过保护模拟盘校正刀闸位置。当仅有一个支路隔离刀闸辅助触点异常，且该支路有电流时，保护装置仍应具有选择故障母线的功能。 

3.4.13  双母线接线的母线保护应具备电压闭锁元件启动后的告警功能。 

3.4.14  宜设置独立于母联跳闸位置、分段跳闸位置的母联、分段分列运行压板。 

具体的供货范围及技术要求将在《招标文件》中详述。

4、交货时间：2013年11月10日前，或按需方通知。
5、交货地点：西藏当雄县羊易地热电站一期现场。

二、投标人资格基本要求：

具有国内独立法人资格，注册生产、经营范围包含本次招标采购货物；标的物若属国家强制认证或生产许可证管理范围或特种设备，须取得相应生产制造资质证书，并符合国家有关法令法规规定；产品通过了ISO9000质量体系认证；有相同使用场合良好业绩及用户评价。投标单位非制造商的，须得到制造商直接授权。其他条件详见《资格审查文件》，招标人将对各投标人进行资格审查，只有资格审查合格的投标人的投标才能进入评标。

三、报名方式及相关事项时间安排
1、报名时间： 2013年9月4日至2013年9月9日（周六、周日除外），每天8：30-17：30。

2、报名方式：可传真或邮件方式报名。

3、报名时应提交的主要资料：

①报名函：内容包括投标单位准确全称、法人代表授权书、被授权人联系方式、电子邮箱、招标编号、招标设备名称等，格式可自拟。

②营业执照副本。

③质量体系认证书（可供查询）。

④属国家生产许可证管理范围的或特种设备，须提供有效的、可供查询的生产、制造许可证。

⑤非制造商的须提供制造商的授权书或代理证书。

以上资料在报名期内可传真至0790-6973899或发邮件至xunmi1123@163.com。

4、购买招标文件：投标申请人的报名被接受后，即可购买招标文件，招标文件以电子邮件方式发至投标申请人提供的电子邮箱。本次招标采取资格后审方式，只有资格后审合格的投标人的投标方可进入评标环节。

5、开标时间及方式：开标时间在《招标文件》中规定，开标方式：网上统一开标。

四、购买招标文件地点
江西华电电力有限责任公司采购部或直接转账（帐号详见下文）。

招标文件售价：500元人民币/套（电子版），文件售后不退。

五、其他
招标单位：江西华电电力有限责任公司物控部招标业务中心

地    址：江西省新余市高新区赛维大道398号

邮    编：338004

联 系 人：寻女士  0790-6973931 周先生0790-6973918

传    真：0790-6973899

电子信箱：xunmi1123@163.com

单位名称：江西华电电力有限责任公司

开 户 行：江西省新余市工行新城分理处

账    号：1505200109024807619



