
	
当雄县羊易地热电站有限公司羊易地热电站一期16MW建设项目主变保护柜招标公告（9月4日）



	 
一、招标内容：
1、招标编号：JXHDZTB-130904-20
2、货物名称、数量：
序号

货物名称

数量

(套)

1

主变保护柜A
2

2

主变保护柜B
2

3

备品备件

1

4

专用工具

1

3、主要性能要求：

3.1气象特征与环境条件
· 海拔高度：约4569m
· 周围空气温度

· 多年平均气温：-0.4℃

· 最热月平均最高气温：15.4℃

· 多年极端最高气温：24.3℃

· 多年极端最低气温：-38.1℃

· 气压（hPa）

· 多年平均气压：577.6
· 平均相对湿度

· 多年平均相对湿度：54%
· 地震烈度：8度

· 地震动峰值加速度：0.3g 

· 风速

· 多年平均风速：2.3 m/s (10米高)
· 累年最大风速(m/s)：33m/s
· 污秽等级：Ⅲ级

· 覆冰厚度：10mm

· 多年最大冻土深度：113cm
3.2 安装地点：主变压器保护柜布置在主厂房电气继电器室内。环境温度在-30~+40℃时，装置应能满足招标书所规定的精度；环境温度在-35~+45℃时,装置应能正常工作。

3.3  电气主接线简介
· 本期工程共建设8×2MW螺杆膨胀发电机组，设2段6kV母线，设联络开关；每段母线连接4台发电机，各通过电缆连接至主变压器低压侧；
· 全厂共设2台主变压器，容量20MVA（三相），有载调压，高压侧110kV，低压侧6kV，接线组别：YNd11；110kV侧中性点经刀闸或放电间隙接地；
· 主变高压侧通过架空线接至110kV母线；110kV配电装置采用AIS，本期2回进线1回出线，采用单母线接线；

3.4技术条件
3.4.1 交、直流电源

· 交流电源

额定电压： AC220V；允许电压偏差：－15%～+15%；频率：50Hz±5%；

波形：正弦，波形畸变不大于5%。

· 直流电源

额定电压： DC220V；允许电压偏差：－20%～+15%；纹波系数：不大于5%。

3.4.2 交流电流、电压

交流电流：5A、1A
交流电压：100V、57.7V

频率：50Hz

3.4.3 功率消耗

交流电流回路：当In=5A时，每相不大于1VA

              当In=1A时，每相不大于0.5VA 
交流电压回路：每相不大于0.5VA

直流电源回路：正常工作不大于50W，保护动作时不大于70W

3.4.4 过载能力

交流电流回路：交流电流回路在2倍额定电流下应能连续工作；10倍额定电流，允许10s；40倍额定电流，允许1s。
交流电压回路在1.2倍额定电压下应能连续工作。

直流电源回路85% ~ 115% 额定电压应能连续工作。

3.4.5 测量元件特性的准确度

刻度误差：不大于±2.5%。

温度变差：在工作环境温度范围内，不大于±2.5%。

综合误差：不大于±5%

3.5主变保护成套装置的主要功能

3.5.1装置应具有独立性、完整性和成套性。在成套装置内应具有被保护设备所必需的保护功能。

3.5.2成套装置的保护配置图见本技术规范书附图，投标方应并根据自身保护装置特点，仔细核对保护配置图中相关电流/电压互感器选型及变比是否满足各项保护功能及整定计算要求，如有问题应及时提出，否则招标方视为互感器选型及变比满足要求。
3.5.3各种保护装置的动作特性应不受交流输入量的频率变化影响，特别在机组起动时的低频状态下。

3.5.4各种保护装置测量元件设定值与实际动作值的误差应小于±3%，时间元件的误差应小于±3%。

3.5.5各种保护装置应具备宽广的整定范围，当直流电源消失时整定值不能丢失。

各种保护装置的CPU负荷率应小于30%。保护系统CPU各自独立，并有单独的电源和空开。每个CPU保护输入模拟量不超过15路，开关量不超过8路，输出回路不超过8路。

3.5.6保护装置应具备事件记录及故障录波等功能，当直流电源消失时，所记录的信息量不应丢失。事件记录的分辨率应不大于1ms，故障录波每个录波的最大持续时间不小于10周波。 

3.5.7保护装置中的各类保护，应设有方便的投退功能，并能在装置面板上显示。

保护装置应具备在线连续监视和自检功能，装置故障时，应发出相应的信号，且不能造成保护误动作。

3.5.8保护装置各保护软件在任何情况下都不得相互影响。

3.5.9保护装置的管理功能
主变保护装置应能实现以下管理功能（包括但不限于）：

a) 定值管理(通过口令可查询或整定保护定值)。

b) 各种信息自动汉化，并能随时显示并打印系统CPU信息。

c) 查询最近3个事故的事故报告。

d) 查询最近100个事故的保护动作报告。

e) 自动实现顺序记录，并能及时处理和存储各保护的报警信息和动作信息，在主机失电时不丢失所存储的信息。

f) 通过键盘操作召唤各CPU信息，操作时要通过密码。

g) 运行数据监视(管理系统可在线以菜单的形式显示各保护的输入量及计算量)。

h) 系统调试(通过口令由管理系统对各保护模块进行调试)。

i) 巡回检查功能(保护模块在线自检，管理系统及时查询保护模块的自检信息，如发现自检出错应立即报警)。

j) 留有与招标方NCS和保护及故障录波子站等其它微机系统的通讯接口(RS232、RS485、RJ45或光纤标准接口)。通讯口数量设计联络会时确定，投标方应保证通讯接口、协议形式及数量满足招标方采购的其他系统的要求，并保证装置与招标方其他系统通讯联调成功。

3.5.10每套主变保护各配置1台针式打印机，成套保护装置每面柜的保护信息量均能通过打印机打印。打印机电源：AC220V，电源开关应采用ABB、西门子或施耐德微型断路器。

3.5.11保护装置具有对时功能，本工程确定统一采用IRIG-B(DC)码对时（RS485接口）方式；投标方应负责装置与GPS主机联调成功。

3.5.12所有保护装置在谐波、直流分量、励磁涌流及穿越性短路电流稳态和瞬态影响下，不应误动作。

3.5.13在雷电过电压、一次回路操作、配电装置故障及其它强干扰作用下，或在二次回路操作干扰下，在拉合直流电源、插件熔丝发生重复击穿火花时，所有保护装置（包括测量元件）均不应发生误动或拒动。

3.5.14各保护装置的逻辑回路应由独立的逆变器供电。在直流电源恢复(包括缓慢恢复)至额定电压的80%时直流逆变电源应能自动恢复。直流电源回路应有监视。当直流电源失去时，应发出相应信号，且不能造成保护装置误动作。

3.5.15当电压互感器因断线失电时，接于该组电压互感器的保护装置应闭锁该装置中的各套保护，并发出“电压互感器断线信号”。

3.5.16保护装置应能提供可编程的保护跳闸出口矩阵，确定的保护出口可通过软件控制和压板进行投退，并提供独立自保持信号输出。至每个断路器的跳闸线圈的跳闸回路须有供回路投退的连接片。保护出口跳闸接点数量应满足所有断路器跳闸线圈的需要，其中110kV断路器按双跳闸线圈考虑。跳闸回路采用有接点继电器，各保护装置跳闸及合闸出口回路应保证断路器可靠跳闸及合闸，即使断路器主接点断开早于辅助接点，亦不应损坏跳闸及合闸出口接点。出口继电器的输出接点容量：在220V直流电压下的长期允许通过电流不小于5A，0.2秒20A。在直流电压220V电感回路中（T<40ms）中的断开容量不小于30W。继电器的动作时间不大于10ms。出口继电器的动作电压不低于50%，不大于70%
每套装置应有足够的跳闸出口接点,满足断路器分相跳闸及分相起动失灵保护的要求。保护出口继电器功率要求按反措要求执行。
3.5.17作用于跳闸的非电量保护，开入量不能经光耦采集，应直接启动跳闸重动继电器；非电量保护中间继电器应由220V直流启动，启动功率大于5W（继电器开始动作时的临界功率值），继电器动作电压在额定直流电源电压的55%～70%范围内，动作时间一般大于10ms，小于25ms，应具有抗220V工频干扰电压的能力；
3.5.18起动断路器失灵保护的无源接点应为非闭锁型的快速返回接点。

3.5.19保护装置的信号接点在220V直流电压下的长期允许通过电流不小于5A。每套保护装置的报警接点，保护装置所有的报警（含故障）接点，包括保护动作报警、装置故障报警、电源消失报警及所转接的变压器本体报警接点等，需以硬接点方式输出，且至少应提供三付接点。其中一付自保持接点提供给NCS系统，该付接点不应设置公共端。信号动作后可以提供远方遥控复归。
3.5.20每套保护装置的面板上至少应有下列LED指示灯:装置带电、各种保护动作。

3.5.21各种保护动作的LED指示灯可以用保护装置面板上的复归按钮复归,或由输入复归命令复归。

3.5.22招标方不对保护装置设置专用的接地网，其接地接于主接地网，主接地网的接地电阻不大于0.5欧。

3.5.23投标方应提供微机型保护装置调试、整定和维护等可安装的全套软件。

3.5.24保护装置的温度特性：室内温度-5℃~+30℃；最大变化率10℃/h；相对湿度5%～95%；最大绝对湿度28g/m3。保护装置应能满足规范书所规定的精度，室内温度在-35℃～+40℃时，装置应能正常工作。

3.5.25各种保护功能的主要技术要求

各设备保护配置及跳闸出口投标方应根据自身设备特点，并按照技术协议书附图进行配置。

保护装置应能提供可编程的保护跳闸出口矩阵。

每套微机型保护装置按双重化配置（非电气量除外）要做到：

a) 两套微机型保护装置（包括出口跳闸回路）应完整、独立安装在各自的屏内，之间没有任何电气联系。当运行中的一套保护因异常需退出或检修时，应不影响另一套保护的正常运行。

b) 保护装置应能提供可编程的保护跳闸出口矩阵。

c) 双重化配置的每套装置的交流电压和交流电流应分别取自电压互感器和电流互感器互相独立的绕组，其保护范围应交叉重迭，避免死区。
具体的供货范围及技术要求将在《招标文件》中详述。

4、交货时间：2013年11月30日前，或按需方通知。

5、交货地点：西藏当雄县羊易地热电站一期现场。

二、投标人资格基本要求：

具有国内独立法人资格，注册生产、经营范围包含本次招标采购货物；标的物若属国家强制认证或生产许可证管理范围或特种设备，须取得相应生产制造资质证书，并符合国家有关法令法规规定；产品通过了ISO9000质量体系认证；有相同使用场合良好业绩及用户评价。投标单位非制造商的，须得到制造商直接授权。其他条件详见《资格审查文件》，招标人将对各投标人进行资格审查，只有资格审查合格的投标人的投标才能进入评标。

三、报名方式及相关事项时间安排
1、报名时间： 2013年9月3日至2013年9月9日（周六、周日除外），每天8：30-17：30。

2、报名方式：可传真报名或派人至招标单位现场。

3、报名时应提交的主要资料：

①报名函：内容包括投标单位准确全称、法人代表授权书、被授权人联系方式、电子邮箱、招标编号、招标设备名称等，格式可自拟。

②营业执照副本。

③质量体系认证书（可供查询）。

④属国家生产许可证管理范围的或特种设备，须提供有效的、可供查询的生产、制造许可证。

⑤非制造商的须提供制造商的授权书或代理证书。

以上资料在报名期内可传真至0790-6973899。

4、交货时间：2013年11月10日前，或按需方通知。

5、交货地点：西藏当雄县羊易地热电站一期现场。

二、投标人资格基本要求：

具有国内独立法人资格，注册生产、经营范围包含本次招标采购货物；标的物若属国家强制认证或生产许可证管理范围或特种设备，须取得相应生产制造资质证书，并符合国家有关法令法规规定；产品通过了ISO9000质量体系认证；有相同使用场合良好业绩及用户评价。投标单位非制造商的，须得到制造商直接授权。其他条件详见《资格审查文件》，招标人将对各投标人进行资格审查，只有资格审查合格的投标人的投标才能进入评标。

三、报名方式及相关事项时间安排
1、报名时间： 2013年9月4日至2013年9月9日（周六、周日除外），每天8：30-17：30。

2、报名方式：可传真或邮件方式报名。

3、报名时应提交的主要资料：

①报名函：内容包括投标单位准确全称、法人代表授权书、被授权人联系方式、电子邮箱、招标编号、招标设备名称等，格式可自拟。

②营业执照副本。

③质量体系认证书（可供查询）。

④属国家生产许可证管理范围的或特种设备，须提供有效的、可供查询的生产、制造许可证。

⑤非制造商的须提供制造商的授权书或代理证书。

以上资料在报名期内可传真至0790-6973899或发邮件至xunmi1123@163.com。

4、购买招标文件：投标申请人的报名被接受后，即可购买招标文件，招标文件以电子邮件方式发至投标申请人提供的电子邮箱。本次招标采取资格后审方式，只有资格后审合格的投标人的投标方可进入评标环节。

5、开标时间及方式：开标时间在《招标文件》中规定，开标方式：网上统一开标。
四、购买招标文件地点
江西华电电力有限责任公司采购部或直接转账（帐号详见下文）。

招标文件售价：500元人民币/套（电子版），文件售后不退。

五、其他
招标单位：江西华电电力有限责任公司物控部招标业务中心

地    址：江西省新余市高新区赛维大道398号
邮    编：338004
联 系 人：寻女士  0790-6973931 周先生0790-6973918
传    真：0790-6973899
电子信箱：xunmi1123@163.com
单位名称：江西华电电力有限责任公司
开 户 行：江西省新余市工行新城分理处
账    号：1505200109024807619



