
	
当雄县羊易地热电站有限公司羊易地热电站一期16MW建设项目低压干式变压器标公告（9月4日）



	 
一、招标内容：
1、招标编号：JXHDZTB-130904-16
2、货物名称、数量：

   低压干式变压器   3台
3、主要性能要求：

3.1 气象特征与环境条件

3.1.1海拔高度：约4569m
3.1.2周围空气温度

多年平均气温：-0.4℃

最热月平均最高气温：15.4℃

多年极端最高气温：24.3℃

多年极端最低气温：-38.1℃

3.1.3气压（hPa）

多年平均气压：577.6
3.1.4平均相对湿度

多年平均相对湿度：54%
3.1.5地震烈度：8度

地震动峰值加速度：0.3g 

3.1.6风速

多年平均风速：2.3 m/s (10米高)
累年最大风速(m/s)：33m/s
3.1.7污秽等级：Ⅲ级

3.1.8覆冰厚度：10mm

3.1.9多年最大冻土深度：113cm
3.1.10安装地点：户内。

3.2  系统概况

3.2.1  系统额定电压：6kV

3.2.2  系统最高电压：7.2kV

3.2.3  系统额定频率：50Hz

3.2.4  系统中性点接地方式：0.4kV侧直接接地
3.3. 设备参数

额定容量：2000(暂定)kVA（自然通风时）

变比：6.3±2×2.5％/0.4kV

分接头：±2×2.5％（高压侧）

绕组连接：Dyn11

中性点接地方式： 0.4kV侧直接接地

冷却方式：自然风冷，强迫风冷时的容量不小于额定容量的150％
短路阻抗：10％

绝缘水平：工频耐受电压（1min）35kV（有效值）

标准雷电冲击耐受电压：75kV（峰值）

绝缘等级：F级

噪声水平：≤50dB（在离外壳1m、高度为1.5m处测量）

局部放电量：≤10PC
具体的供货范围及技术要求将在《招标文件》中详述。

4、交货时间：2013年11月10日前，或按需方通知。

5、交货地点：西藏当雄县羊易地热电站一期现场。

二、投标人资格基本要求：

具有国内独立法人资格，注册生产、经营范围包含本次招标采购货物；标的物若属国家强制认证或生产许可证管理范围或特种设备，须取得相应生产制造资质证书，并符合国家有关法令法规规定；产品通过了ISO9000质量体系认证；有相同使用场合良好业绩及用户评价。投标单位非制造商的，须得到制造商直接授权。其他条件详见《资格审查文件》，招标人将对各投标人进行资格审查，只有资格审查合格的投标人的投标才能进入评标。

三、报名方式及相关事项时间安排
1、报名时间： 2013年9月4日至2013年9月9日（周六、周日除外），每天8：30-17：30。

2、报名方式：可传真或邮件方式报名。

3、报名时应提交的主要资料：

①报名函：内容包括投标单位准确全称、法人代表授权书、被授权人联系方式、电子邮箱、招标编号、招标设备名称等，格式可自拟。

②营业执照副本。

③质量体系认证书（可供查询）。

④属国家生产许可证管理范围的或特种设备，须提供有效的、可供查询的生产、制造许可证。

⑤非制造商的须提供制造商的授权书或代理证书。

以上资料在报名期内可传真至0790-6973899或发邮件至xunmi1123@163.com。

4、购买招标文件：投标申请人的报名被接受后，即可购买招标文件，招标文件以电子邮件方式发至投标申请人提供的电子邮箱。本次招标采取资格后审方式，只有资格后审合格的投标人的投标方可进入评标环节。

5、开标时间及方式：开标时间在《招标文件》中规定，开标方式：网上统一开标。
四、购买招标文件地点
江西华电电力有限责任公司采购部或直接转账（帐号详见下文）。

招标文件售价：500元人民币/套（电子版），文件售后不退。

五、其他
招标单位：江西华电电力有限责任公司物控部招标业务中心

地    址：江西省新余市高新区赛维大道398号
邮    编：338004
联 系 人：寻女士  0790-6973931 周先生0790-6973918
传    真：0790-6973899
电子信箱：xunmi1123@163.com
单位名称：江西华电电力有限责任公司
开 户 行：江西省新余市工行新城分理处
账    号：1505200109024807619



