
	
当雄县羊易地热电站有限公司羊易地热电站一期16MW建设项目保护及故障录波信息子站标公告（9月4日）



	 
一、招标内容：
1、招标编号：JXHDZTB-130904-12
2、货物名称、数量：

   保护及故障录波信息子站
设 备 名 称
数量（面)

备  注

保护及故障录波信息管理子站管理柜

1

安放在网络继电器室
保护及故障录波信息管理子站采集柜

1
安放在电气继电器室
3、主要性能要求：

保护及故障录波管理子站的硬件设备单独组屏，保护及故障录波管理子站应收集本变电站所有保护设备和故障录波柜的信息，进行统一接入,集中管理，将集中采集的数据，按运行部门的要求分别进行处理，形成统一有序的数据格式，然后通过调度数据网或2M专用通道方式，将信息送往西藏区调保信管理主站系统。

保护及故障录波信息管理子站应至少具备16个RS485口和32个以太网口与微机保护装置和故障录波器连接。

3..1  功能要求

3.1.1 保护管理功能

保护管理功能实现对各厂家保护装置的集中统一管理。主要包含如下内容：

（1）运行数据采集、监测及传送：保护及故障录波管理子站从监控系统以太网获取各厂家保护装置保护的动作信号、压板投切状态、异常告警信号、保护测量值（电压、电流、功率、阻抗、频率等）、通信状态等运行信息，以及采样值、动作事件记录等故障记录信息并根据实时性要求有选择、分优先级上送到主站端；在本装置有异常或事故时，通过图形和声光电信号等形式及时提醒运行人员；运行信息根据重要性、用户设定要求等保存到历史数据库中，供以后查询和分析。

（2）设备操作和控制：保护工程师在保护及故障录波管理子站和主站端可对保护进行定值召唤、历史记录查询等保护支持的操作，这些操作都要经过合法性检查，以保障安全。

（3）设备信息管理：集中管理各保护装置的生产厂家、装置型号、软件版本、铭牌参数等信息。

3.1.2 录波管理功能

录波器管理功能实现对各厂家录波器装置的集中统一管理。主要包含以下内容：

（1）故障录波数据的采集、处理及传送：在保护及故障录波管理子站和主站内应配置相应的故障分析软件，系统接入不同厂家的录波器，正常运行时巡检录波器，当有故障录波记录时可以由用户手动召唤或者自动接收录波器主动上送的数据，并把数据转换为标准的COMTRADE格式保存，并根据设置有选择地上送到主站端，供主站端进行故障分析和处理。

（2）录波器运行状态监视和控制：系统巡检录波器，获得录波器当前运行状态，在有异常时发出告警信息；同时在保护及故障录波管理子站和主站端可对故障录波进行远方启动。

（3）设备信息管理：集中管理各录波器装置的生产厂家、装置型号、软件版本、铭牌参数等信息。

3.1.3 图形及系统监控功能

保护及故障录波管理子站应以图形化的方式显示一次系统运行状态、保护配置和运行情况，并在异常、故障等情况下主动发出告警信号。应显示的画面至少有：

（1）系统接线图：显示全变电站运行方式、保护装置运行工况等信息；通过热点、多级菜单等方式，可以从总图进入多级子图；保护装置的运行状态、当前定值、保护功能投入情况等都形象地显示在图上；

（2）保护配置图：显示系统所有保护、安全自动装置等设备的配置情况，包括保护的型号、功能、生产厂家、技术参数等（详细信息一般在分图上显示）；

（3）网络联接图：显示系统通信网络组成方式、设备接入形式、网络及设备的通信工况。

3.1.4 告警管理功能

告警管理功能将各种必要的信息反馈给用户，告诉用户当前工况，提醒用户注意。当系统有异常信息（包括一二次设备及系统本身）、运行提示消息等发生时，告警管理功能按照信息的严重程度分类进行不同的处理：自动弹出告警窗、提供声光告警信号（电铃/电笛输出、语音提示）或者发出自动通知（自动发送EMAIL等）。告警窗口的大小、位置、告警颜色、图标、告警提示、字体应能灵活配置。

3.1.5 GPS对时功能

保护及故障录波管理子站应能接收站内微机监控系统IRIG-B GPS的对时信号。

3.1.6 数据库管理功能

保护及故障录波管理子站应提供实时库和历史库两种数据库。

实时库用于系统在线运行中的实时数据存放，并按照一定的要求不断地刷新。为保证实时性能，实时库数据存取应快速方便，而且严格保证数据的一致性和完整性。实时库应可基于普通数据文件建立也可基于商业数据库建立，并可以灵活转换。

历史库用于存放历史数据，包括某时刻系统的数据断面及各种事件、操作等信息的历史记录，灵活方便快速的数据查询和报表输出功能，以便运行人员进行各种数据统计和查询，制作各种报表。历史库应界面友好，可靠性高，开放性好，易于扩展。

3.1.7故障管理高级应用

   故障管理高级应用是指根据所采集的电网故障数据对电网事故、保护装置动作情况进行的各类判断、分析以及故障点的确定，使调度人员及时掌握系统故障情况及保护动作行为，快速查找故障点，迅速进行事故处理和恢复，同时还包括各种故障分量的计算和管理工作等。电网故障数据包括故障录波器数据和保护提供的事故追忆数据（采样值）等。

  保护及故障录波管理子站应提供的故障管理高级应用至少包括如下：

(1) 数据标准化：系统应能将接入的各种录波器的录波数据转换为标准COMTRADE格式并建立波形数据库，提供进一步分析计算的源数据。

(2) 波形分析，主要包括：

录波曲线：可以任意选择一条/几条录波曲线，画在同一个或不同窗口内，进行分析、比较。可以对波形曲线进行幅度缩放、时间轴拉伸压缩以及曲线局部无级缩放，在波形图上可以显示每一条曲线的即时值、有效值、最大/最小值、相角值、功率值、谐波值、采样间隔、时间点等信息。

谐波分析：可以计算故障量的不小于9次谐波。

矢量图：可以绘制出故障数据的序分量矢量图和相分量矢量图。

打印输出：录波图形的全部/局部及分析报告等都可打印输出保存。

(3) 故障测距

根据源数据进行单端/双端测距，提供包括故障线路、故障时间、故障相别、故障距离、故障后电流电压有效值、跳闸时间、重合闸时间、再次故障以及启动线路、开关变化等信息的故障分析报告。

(4) 保护动作行为判别

对故障数据进行实时分析，与保护动作特性比较，判断保护装置动作行为是否正确，并可将分析结果提供给调度人员和有关部门。

(5) 其他统计分析功能

能按时间、区域、设备、故障类型及保护动作情况等分类整理归档，并进行保护动作统计分析，打印输出图表。

3.2 主要技术要求

3.2.1 子站应采用性能可靠、工作稳定的计算机硬件系统。系统硬件和有关的接口设备技术性能指标应符合国际工业标准，并能充分满足故障信息采集、管理和分析应用系统的功能要求和业务范围内的功能要求。

3.2.2  系统要同时考虑继电保护人员、调度人员、现场运行人员和管理人员的需求。

3.2.3  系统既要满足电网故障情况下对故障信息的快速采集、传送和分析应用，又要实现日常运行中对微机继电保护和故障录波器的监测功能。

3.2.4  信息分级：可以对传送的信息进行分级，按优先级由高到低的顺序向调度端发送数据。一般来说，与事故有直接关系的重要信息优先级高，与事故有直接关系的次要信息的优先级次之，与事故有间接关系的信息的优先级再次之。信息分级原则可配置，提供配置手段。

3.2.5 数据存储：具备一定的存储能力，能保证在通信中断时，不丢失任何数据，中断时间过长时保证重要事件不丢失。存储内容包括：配置信息、采集的数据、经处理的数据、外部的控制信息。系统可自动对数据进行存储，存储原则可配置，提供配置手段。

3.2.6 远程通信

a. 可经光纤通道（以2M方式复用）与调度端进行双向通信。

b. 可通过专线（4线Modem）与调度端进行双向通信。

c. 可经电力系统数据网与调度端进行双向通信。

d. 可自动或人工上传报告，并接受调度端的访问直至调度端对某一设备的管理。数据传送支持主动上送和问答上送，主动上送原则可配置，提供配置手段。

e. 支持文件传送并具备断点续传能力。

3.2.7  设备巡检与自检。发现设备有故障或有事件记录报告，自动整理并保存，重要事件自动上传至规定的调度中心。当发现自检故障时，发出告警信号。

3.2.8  数据查询与检索。调度端可以随时查询厂站内任一台故障录波器的设备参数和录波数据，并以图形化进行显示和打印。

3.2.9  在正常运行时显示主接线图及开关状态。在主接线图上可定义相关的保护单元及开关量信息。其主接线图和相关的保护单元及开关量信息应能传送调度端，做到设备原始参数的惟一性。

3.2.10  自动上传调度端的报头文件至少包括：故障录波装置安装地点，故障时间，启动量，故障线路及相别，跳闸相别，故障距离，各个保护由故障开始到给出跳闸信号的动作时间，断路器跳闸时间，故障后第一周波的故障电流有效值和母线电压有效值，断路器重合闸时间，再次故障相别及跳闸相别，各个保护动作时间，再次跳闸时间，再次故障后第一周波的故障电流有效值和母线电压有效值等。

保护及故障录波信息上传的优先级要求30秒内事故报文上传至西藏区调，10分钟内故障采样数据上传至西藏区调。

3.2.11 系统维护

提供维护接口和维护软件，用户可以使用便携式计算机、当地在线监视后台等方式对系统进行维护。维护内容为管理子站运行参数，包括：信息过滤原则、分级上送原则、主动上送原则、数据存储原则、通信参数、资源标识设定、资源配置、通信配置等。维护软件能够形成厂站端配置文件供调度端子系统使用，厂站端配置文件的内容包括资源配置和通信配置。资源配置的内容包括：该厂站所包含的一二次设备的资源标识、一次设备的拓扑关系、二次设备的信息描述、一二次设备之间的关系等方面。可对装置的投入、退出状态进行设置，装置运行状态的改变可通知调度端。可对管理子站的投入、退出状态进行设置，状态的改变可通知调度端。

管理子站应具有软件升级能力，升级后原有数据仍然有效。

系统应具备远程和当地维护的能力。
具体的供货范围及技术要求将在《招标文件》中详述。

4、交货时间：2013年11月10日前，或按需方通知。
5、交货地点：西藏当雄县羊易地热电站一期现场。

二、投标人资格基本要求：

具有国内独立法人资格，注册生产、经营范围包含本次招标采购货物；标的物若属国家强制认证或生产许可证管理范围或特种设备，须取得相应生产制造资质证书，并符合国家有关法令法规规定；产品通过了ISO9000质量体系认证；有相同使用场合良好业绩及用户评价。投标单位非制造商的，须得到制造商直接授权。其他条件详见《资格审查文件》，招标人将对各投标人进行资格审查，只有资格审查合格的投标人的投标才能进入评标。

三、报名方式及相关事项时间安排
1、报名时间： 2013年9月4日至2013年9月9日（周六、周日除外），每天8：30-17：30。

2、报名方式：可传真或邮件方式报名。

3、报名时应提交的主要资料：

①报名函：内容包括投标单位准确全称、法人代表授权书、被授权人联系方式、电子邮箱、招标编号、招标设备名称等，格式可自拟。

②营业执照副本。

③质量体系认证书（可供查询）。

④属国家生产许可证管理范围的或特种设备，须提供有效的、可供查询的生产、制造许可证。

⑤非制造商的须提供制造商的授权书或代理证书。

以上资料在报名期内可传真至0790-6973899或发邮件至xunmi1123@163.com。

4、购买招标文件：投标申请人的报名被接受后，即可购买招标文件，招标文件以电子邮件方式发至投标申请人提供的电子邮箱。本次招标采取资格后审方式，只有资格后审合格的投标人的投标方可进入评标环节。

5、开标时间及方式：开标时间在《招标文件》中规定，开标方式：网上统一开标。

四、购买招标文件地点
江西华电电力有限责任公司采购部或直接转账（帐号详见下文）。

招标文件售价：500元人民币/套（电子版），文件售后不退。

五、其他
招标单位：江西华电电力有限责任公司物控部招标业务中心

地    址：江西省新余市高新区赛维大道398号

邮    编：338004

联 系 人：寻女士  0790-6973931 周先生0790-6973918

传    真：0790-6973899

电子信箱：xunmi1123@163.com

单位名称：江西华电电力有限责任公司

开 户 行：江西省新余市工行新城分理处

账    号：1505200109024807619



