
	
当雄县羊易地热电站有限公司羊易地热电站一期16MW建设项目失步解列装置标公告（9月4日）



	 
一、招标内容：
1、招标编号：JXHDZTB-130904-14
2、货物名称、数量：

   失步解列装置   1套
3、主要性能要求：

3.1　使用环境条件

3.1.1  设备储存温度：－25℃～＋70℃。
3.1.2  设备工作温度：－5℃～＋45℃。
3.1.3  大气压力：86kPa～106kPa。
3.1.4  相对湿度：5％～95％。

3.1.5  抗地震能力：地面水平加速度0.3g，垂直加速度0.15g，同时作用。

3.2　装置额定参数

3.2.1  额定直流电源：220V（110V）。

3.2.2  额定交流电流：5A/1A。

3.2.3  额定交流电压：100V/
[image: image1.wmf]3

（相电压）、100V（线电压）。

3.2.4  额定频率：50Hz。

3.2.5  打印机工作电源：交流220V，50Hz。

3.3　装置功率消耗
3.3.1  装置交流消耗：交流电流回路功率消耗每相不大于0.5VA（In＝1A）或1VA（In＝5A），交流电压回路功率消耗（额定电压下）每相不大于1VA，卖方投标时必须提供确切数值。

3.3.2  装置直流消耗：当正常工作时，不大于50W；当装置动作时，不大于80W。卖方投标时必须提供确切数值。

当招标方提出特殊要求导致装置的接入量超过一定规模时，该指标可适当放宽，具体数值在招标专用技术要求中体现。

3.4　装置总的技术要求

3.4.1  环境温度在－5℃～＋45℃时，装置应能正常工作并且满足规范书所规定的精度。

3.4.2  装置至少应满足最新版本的表1规定、规范和标准的要求，但不限于表1规定、规范和标准。

表1　卖方提供的装置需要满足的主要标准

标  准  号
标  准  名  称
GB/T 191
包装储运图示标志
GB/T 2423
电工电子产品环境试验
GB/T 4598.17
电气继电器  第22-6部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验—射频场感应的传导骚扰的抗扰度
GB/T 4598.18
电气继电器  第22-5部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验—浪涌抗扰度试验
GB/T 14598.3
电气继电器  第5部分：量度继电器和保护装置的绝缘配合要求和试验
GB/T 7261
继电保护和安全自动装置基本试验方法
GB/T 11287
电气继电器  第21部分：量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验  第1篇：振动试验（正弦）
GB/T 14285
继电保护和安全自动装置技术规程
GB/T 14537
量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验
GB/T 14598.9
电气继电器  第22-3部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验—辐射电磁场骚扰试验
GB/T 14598.10
电气继电器  第22-4部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验—电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验
GB/T 14598.13
电气继电器  第22-1部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验—1 MHz脉冲群抗扰度试验
GB/T 14598.14
量度继电器和保护装置的电气干扰试验  第2部分：静电放电试验
GB/T 14598.19
电气继电器  第22-7部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验—工频抗扰度试验
GB/T 17626.8
电磁兼容  试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验
表1（续）

标  准  号
标  准  名  称
GB/T 17626.9
电磁兼容  试验和测量技术  脉冲磁场抗扰度试验
GB/T 17626.10
电磁兼容  试验和测量技术  阻尼振荡磁场抗扰度试验
GB/T 8367
量度继电器直流辅助激励量的中断与交流分量（纹波）
GB/T 22386—2008

电力系统暂态数据交换通用格式

DL/T 478
静态继电保护及安全自动装置通用技术条件
DL 755
电力系统安全稳定导则
DL/T 1040
电网运行准则
DL/T 723
电力系统安全稳定控制技术导则
DL/T 5147
电力系统安全自动装置设计技术规定
DL 428
电力系统自动低频率减负荷技术规定
GB/T 14285
继电保护和安全自动装置技术规程
DL/T 769
电力系统微机继电保护技术导则
DL/T 993
电力系统失步解列装置通用技术条件
DL/T 995

继电保护和电网安全自动装置检验规程

DL/T 688
电力系统远方跳闸信号传输装置
Q/GDW 161
电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点
DL/T 478
静态继电保护及安全自动装置通用技术条件
DL/T 667
远动设备及系统  第5部分：传输规约  第103篇：继电保护设备信息接口配套标准
DL/T 720
电力系统继电保护柜、屏通用技术条件
电安生［1994］191号
电力系统继电保护和安全自动装置反事故措施要点
国调［2005］222 号
《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》（试行）及《继电保护专业重点实施要求》
3.4.3  在雷击过电压、一次回路操作、系统故障及其他强干扰作用下，不应误动和拒动。装置快速瞬变干扰试验、高频干扰试验，辐射电磁场干扰试验、冲击电压试验和绝缘试验应至少符合国标。装置调试端口应带有光电隔离。

3.4.4  屏柜与其他设备之间，应采用光电耦合或继电器触点进行连接，不应有电的直接联系。

3.4.5  屏柜中的插件应接触可靠，并且有良好的互换性，以便检修时能迅速更换。

3.4.6  装置应具有直流电源快速小开关，与装置安装在同一柜上。装置的逻辑回路应由独立的直流/直流变换器供电。直流电压消失时，装置不应误动，同时应在装置内部有输出触点以启动告警信号，且直流消失和装置故障信号应分开。直流电源电压在80％～120％额定值范围内变化时，装置应正确工作。在直流电源恢复（包括缓慢的恢复）到80％Ue时，直流逆变电源应能自动启动。直流电源波纹系数≤5％时，装置应正确工作。拉合直流电源以及插拔熔丝发生重复击穿火花时，装置不应误动作。直流电源回路出现各种异常情况（如短路、断线、接地等）时装置不应误动作。

3.4.7  装置应具备对各套装置的输入和输出回路进行隔离或能通入电流电压进行试验的措施。另外，对每面柜的出口跳闸、闭锁重合闸等输入、输出回路应在柜面上有隔离措施，以便在运行中分别断开。隔离及试验部件应考虑操作的方便性，隔离压板标签栏位置应安装在隔离件本体或隔离件下部。

3.4.8  装置的主要电路、装置异常及交直流消失等应有监视及自诊断功能以便在动作后启动告警信号、远动信号、事件记录等。

3.4.9  装置中跳闸出口回路动作信号及启动中央信号的触点应自保持，在直流电源消失后应能维持动作。只有当运行人员复归后，信号才能复归，复归按钮装在屏上的适当位置，以便于操作，并应有远方复归功能。用于远动信号和事件记录信号的触点不应保持（如果有保持要求，应在招标专用技术规范中体现）。

3.4.10  装置中任一元件损坏时（出口继电器除外），装置不应误动作。

3.4.11  跳闸出口回路采用有触点继电器。跳闸出口继电器触点应有足够容量，跳闸出口继电器触点的长期允许通过电流应不小于5A，在电感负荷的直流电路（τ<5ms）中的断开容量为50W。信号继电器触点的长期允许通过电流应不小于2A，在电感负荷的直流电路（τ<5ms）中的断开容量为30W。

3.4.12  装置应有足够的跳闸出口触点，满足断路器跳闸、启动故障录波和远动信号等的要求。

3.4.13  对于装置间不经附加判据直接启动跳闸的开入量，应经抗干扰继电器重动后开入；抗干扰继电器的启动功率应大于5W，动作电压在额定直流电源电压的55％～70％范围内，额定直流电源电压下动作时间为10ms～35ms，应具有抗220V工频电压干扰的能力。

3.4.14  卖方应提供装置已经运行的情况以及在运行或制造过程中改进情况资料。

3.4.15  所提供的装置应能与变电站内继电保护及故障信息管理子站或与监控系统连接，卖方应提供符合国家电网公司要求的通用规约文本。装置向子站或监控系统提供的信息包括：装置的运行定值及控制字；装置的当前运行定值区；装置的动作信号、动作时间；装置的自检状态，自检出错的类型，出错时刻；装置的当前压板状态；装置的当前模拟量。提供的装置应能保证接入变电站其他厂家的子站或监控系统，必要时应提供规约转换装置（包括在投标报价中）， 装置需具备2组通信接口（包括以太网或RS-485通信接口）和打印机接口。

3.4.16  装置应具有事件记录、故障录波功能，为分析装置动作行为提供详细、全面的数据信息。

装置对故障信息记录的要求：

1） 事件记录内容应包括动作原因、动作时间、动作前后的模拟量和开关量。

2） 故障录波内容应包括输入模拟量和开关量。

3） 应能保证发生多重复杂故障或装置频繁启动时不丢失装置动作的记录信息。

4） 应能存储6次以上最新动作报告，每个报告应包含启动前0.2s至启动后20s的数据，数据应满足事故分析需要。数据记录存储数据的时间可根据实际需要加长，不限于20s。数据存储空间大小有特殊要求的，应在招标专用技术规范中规定。如有其他要求，应在招标专用技术规范中规定。

5） 应能保证在装置直流电源消失时，不丢失已记录信息。

6） 装置记录的动作报告应分类显示。

a） 供运行、检修人员直接在装置显示屏调阅和打印的功能，便于值班人员尽快了解情况和事故处理的装置动作信息。

b） 供专业人员分析事故和装置动作行为的记录。

7） 装置记录的所有数据应能转换为 GB/T 22386—2008 的电力系统暂态数据交换通用格式。

3.4.17  低频低压解列装置应具有接收GPS时钟装置对时信号的功能，要求具备IRIG-B（DC）及脉冲对时功能，并通过屏柜端子排接线。

3.4.18  装置功能要求。

3.4.18.1  装置应能通过线路三相电压、三相电流，进行失步振荡的判断（接入电压和主接线方式有关，线路电压或母线切换后的电压）。

3.4.18.2  在系统发生失步振荡事故时，振荡中心在预定的动作范围内装置应正确动作，当振荡中心不在预定的动作范围内装置不应误动。在线路零功率附近时，装置不应误动。

3.4.18.3  在系统发生各种故障、转换性故障、同步振荡等非失步振荡以及线路在零功率附近运行情况下，装置不应误动作。

3.4.18.4  对于周期大于等于160ms的失步振荡，装置应能正确判断失步振荡周期次数并正确动作。

3.4.18.5  系统在非全相运行时，装置不应误动作。

3.4.18.6  装置应具有动作区域判别功能，并能方便地确定装置的动作范围。

3.4.18.7  装置应具有振荡周期次数的整定，整定范围1次～10次。

3.4.18.8  装置开关量输入定义采用正逻辑，即触点闭合为“1”，触点断开为“0”。开关量输入“1”和“0”的定义应统一规范为： 

1） “1”肯定所表述的功能。

2） “0”否定所表述的功能。

3.4.18.9  装置功能控制字“1”和“0”的定义应统一规范为：

1） “1”肯定所表述的功能。

2） “0”否定所表述的功能；或根据需要另行定义。

3） 不应改变定值清单和装置显示屏显示的“功能表述”。

3.4.18.10  装置的定值应采用一次值。装置中需要用户整定的定值应尽量简化，宜多设置自动的辅助定值和内部固定定值；需要运行人员进行功能投/退，可以在装置中设置相应的压板，远方修改定值功能的投/退必须经硬压板控制。

3.4.18.11  装置打印的定值清单应与装置显示屏显示的实际内容一致。实际执行的定值应与显示屏显示、装置打印的内容一致。

3.4.18.12  装置在正常运行时显示的测量值为一次值。
3.4.18.13  TA、TV断线、直流电源消失、装置故障等应有防止装置误动作的措施，并发出报警信号，以便运行人员及时检查，排除故障。装置在异常消失后自动恢复，解除闭锁。

3.4.18.14  如有特殊要求，在专用技术规范部分中体现。

3.4.19  装置的实时时钟及主要动作信号在失去直流电源的情况下不能丢失，在电源恢复正常后能重新正确显示并输出。

3.4.20  在正常情况下，装置不应出现程序走死情况，当装置因受干扰进入死循环或死机后，应由硬件检查，并发出装置复归信号，让装置重新进入正常工作状态。

2.4.21  无论是开关量输入还是输出，与外部的信号交换都须经光电隔离、继电器转接、带屏蔽层的变压器磁耦合等隔离措施，不得有直接电的联系。

3.4.22  装置出口动作回路应使用硬件和软件的多重判据以提高安全性。

3.4.23  装置的采样频率应不小于每周24点。
具体的供货范围及技术要求将在《招标文件》中详述。

4、交货时间：2013年11月10日前，或按需方通知。
5、交货地点：西藏当雄县羊易地热电站一期现场。

二、投标人资格基本要求：

具有国内独立法人资格，注册生产、经营范围包含本次招标采购货物；标的物若属国家强制认证或生产许可证管理范围或特种设备，须取得相应生产制造资质证书，并符合国家有关法令法规规定；产品通过了ISO9000质量体系认证；有相同使用场合良好业绩及用户评价。投标单位非制造商的，须得到制造商直接授权。其他条件详见《资格审查文件》，招标人将对各投标人进行资格审查，只有资格审查合格的投标人的投标才能进入评标。

三、报名方式及相关事项时间安排
1、报名时间： 2013年9月4日至2013年9月9日（周六、周日除外），每天8：30-17：30。

2、报名方式：可传真或邮件方式报名。

3、报名时应提交的主要资料：

①报名函：内容包括投标单位准确全称、法人代表授权书、被授权人联系方式、电子邮箱、招标编号、招标设备名称等，格式可自拟。

②营业执照副本。

③质量体系认证书（可供查询）。

④属国家生产许可证管理范围的或特种设备，须提供有效的、可供查询的生产、制造许可证。

⑤非制造商的须提供制造商的授权书或代理证书。

以上资料在报名期内可传真至0790-6973899或发邮件至xunmi1123@163.com。

4、购买招标文件：投标申请人的报名被接受后，即可购买招标文件，招标文件以电子邮件方式发至投标申请人提供的电子邮箱。本次招标采取资格后审方式，只有资格后审合格的投标人的投标方可进入评标环节。

5、开标时间及方式：开标时间在《招标文件》中规定，开标方式：网上统一开标。

四、购买招标文件地点
江西华电电力有限责任公司采购部或直接转账（帐号详见下文）。

招标文件售价：500元人民币/套（电子版），文件售后不退。

五、其他
招标单位：江西华电电力有限责任公司物控部招标业务中心

地    址：江西省新余市高新区赛维大道398号

邮    编：338004

联 系 人：寻女士  0790-6973931 周先生0790-6973918

传    真：0790-6973899

电子信箱：xunmi1123@163.com

单位名称：江西华电电力有限责任公司

开 户 行：江西省新余市工行新城分理处

账    号：1505200109024807619



_1330000090.unknown

