
	
当雄县羊易地热电站有限公司羊易地热电站一期16MW建设项目故障测距柜标公告（9月4日）



	 
一、招标内容：
1、招标编号：JXHDZTB-130904-13
2、货物名称、数量：

   故障测距柜   1套
3、主要性能要求：

3.1　使用环境条件

3.1.1　设备储存温度：－25℃～＋70℃。

3.1.2　设备工作温度：－5℃～＋45℃。

3.1.3　大气压力： 86 kPa～106kPa。

3.1.4　相对湿度：5%～95%。

3.1.5　抗地震能力：地面水平加速度0.3g，垂直加速度0.15g，同时作用。

3.2　基本技术指标

3.2.1　测量线路数：8条，可扩展。

　　测量每条线路长度≤600km。

3.2.2　电流量输入个数：24路。

电流输入额定值：5A，1A。

交流消耗：不大于0.5VA。

　　电流回路过载能力：2IN，连续工作。

10IN，10s。

40IN，1s。

3.2.3　开关量输出：2路空接点（用于故障起动或报警）。

3.2.4　数据采集频率≥500kHz。 

　　　　　　　精度：1(s。

3.2.5　测距误差：≤500m。

3.2.6　电源输入：220V/110V，AC/DC。 

3.2.7　交流工作频率：50Hz。

3.4　技术性能要求

3.4.1　故障测距装置宜采用行波原理，以保证故障测距的精度及可靠性。

3.4.2　故障测距装置宜采用微机型嵌入式结构，当线路发生故障时，对端或主站端自动调取该装置的故障信息进行双端自动测距，给出唯一的结果；在通信中断或对端无行波故障测距装置时，可实现故障测距单端数据的计算机辅助分析以确定故障位置。

3.4.3　装置需具备3组通信接口（包括以太网或RS-232通信接口）和打印机接口，可通过数据网接入站端或远端的故障信息系统。

3.4.4　故障测距装置应具有自动识别故障线路的能力，有效地防止装置频繁误起动和漏检。

3.4.5　故障测距装置应具备故障波形及结果的当地或远方打印功能。

3.4.6　当故障测距装置电源失电时，故障测距装置不应当丢失已保存的故障测距数据。

3.4.7　测距精度应不受线路参数、线路互感器类型及精度误差、电网运行方式变化、故障位置、故障类型、大地电阻率及一些较强干扰因素的影响，对经过渡电阻故障、雷击等造成的故障均能准确定位。

3.4.8　故障测距装置可以选择线路保护装置动作信号作为辅助判据，或将线路断路器的位置接点引入测距装置，测距装置应能根据断路器位置接点的变化判断故障线路，但测距装置不应对保护装置有任何影响。

3.4.9　故障测距装置应可接入变电站内时间同步系统输出信号，也可自带时钟同步系统，应具备IRIG-B（DC）或脉冲对时功能，时间精度应优于1(s。

3.4.10　支持多种通讯方式，优先采用调度数据网、2MB通道，也可采用MODEM拔号方式。具有通道自检功能。

3.4.11　故障测距装置应具有装置异常告警信号指示灯。

3.4.12　在特殊情况下，装置可接入电压行波作为辅助判据。

3.4.13　所提供的装置软件版本及校验码应与买方进行确认。

3.5　柜结构的技术要求

3.5.1　屏体要求详见《国家电网继电保护柜、屏制造规范》。

3.5.2　内部配线的额定电压为1000V，应采用防潮隔热和防火的交联聚乙烯绝缘铜绞线，直流回路最小等效截面不小于1.5mm2，交流电压、电流回路最小等效截面应不小于2.5mm2。导线应无划痕和损伤。卖方应提供配线槽以便于固定电缆，并将电缆连接到端子排。卖方应对所供设备的内部配线、设备的特性和功能的正确性全面负责。所有连接于端子排的内部配线，应按照相对编号法以标志条和有标志的线套加以识别。 

3.5.3　所有端子采用额定值为1000V、10A的压接型端子。电流回路的端子应能接不小于4mm2的电缆芯线。TA和TV 的二次回路应提供标准的试验端子，便于断开或短接各装置的输入与输出回路；对所有装置的跳闸出口回路应提供各回路分别操作的试验部件或连接片，以便于必要时解除其出口回路。一个端子只允许接入一根导线。端子排间应有足够的绝缘，端子排应根据功能分段排列，并加入可进行标注的隔离件，至少留有10%的备用端子，且可在必要时再增加。端子排间应留有足够的空间，便于外部电缆的连接。断路器的跳闸或合闸回路端子、直流电源的正、负极不应布置在相邻的端子上，便于外部电缆的连接。

屏上跳闸回路应采用能接4mm2截面电缆芯的端子，并且跳闸回路的公共端子应采用多个端子的连接方式，以保证一个端子只允许接入一根电缆芯。屏上电源回路应采用能接4mm2截面电缆芯的端子，并且要求正、负极之间应有端子隔开。

每面柜（屏）内下方应装有截面积≥100mm2的铜质接地汇流母线，母线上应有不少于6个接线柱。柜（屏）间母线应能方便互连。

3.5.4　屏面上信号灯和复归按钮的安装位置应便于运行监视、操作和维护。

3.5.5　屏上的所有设备（包括继电器、控制开关、熔断器、空气开关、指示灯及其他独立安装的设备），均应在屏面上有便于识别铭牌或标签框，且在屏体内按制造厂家的配线标示原则进行标示，所有标示应牢固、不脱落、不褪色。

3.5.6　保护柜所有空气开关应设在后门外上部。

3.5.7　柜上设备应采用嵌入式或半嵌入式安装和背后接线。

3.5.8　对于必须按制造厂的规定才能进行更换的部件和插件，应有特殊的符号标出。
具体的供货范围及技术要求将在《招标文件》中详述。

4、交货时间：2013年11月10日前，或按需方通知。
5、交货地点：西藏当雄县羊易地热电站一期现场。

二、投标人资格基本要求：

具有国内独立法人资格，注册生产、经营范围包含本次招标采购货物；标的物若属国家强制认证或生产许可证管理范围或特种设备，须取得相应生产制造资质证书，并符合国家有关法令法规规定；产品通过了ISO9000质量体系认证；有相同使用场合良好业绩及用户评价。投标单位非制造商的，须得到制造商直接授权。其他条件详见《资格审查文件》，招标人将对各投标人进行资格审查，只有资格审查合格的投标人的投标才能进入评标。

三、报名方式及相关事项时间安排
1、报名时间： 2013年9月4日至2013年9月9日（周六、周日除外），每天8：30-17：30。

2、报名方式：可传真或邮件方式报名。

3、报名时应提交的主要资料：

①报名函：内容包括投标单位准确全称、法人代表授权书、被授权人联系方式、电子邮箱、招标编号、招标设备名称等，格式可自拟。

②营业执照副本。

③质量体系认证书（可供查询）。

④属国家生产许可证管理范围的或特种设备，须提供有效的、可供查询的生产、制造许可证。

⑤非制造商的须提供制造商的授权书或代理证书。

以上资料在报名期内可传真至0790-6973899或发邮件至xunmi1123@163.com。

4、购买招标文件：投标申请人的报名被接受后，即可购买招标文件，招标文件以电子邮件方式发至投标申请人提供的电子邮箱。本次招标采取资格后审方式，只有资格后审合格的投标人的投标方可进入评标环节。

5、开标时间及方式：开标时间在《招标文件》中规定，开标方式：网上统一开标。

四、购买招标文件地点
江西华电电力有限责任公司采购部或直接转账（帐号详见下文）。

招标文件售价：500元人民币/套（电子版），文件售后不退。

五、其他
招标单位：江西华电电力有限责任公司物控部招标业务中心

地    址：江西省新余市高新区赛维大道398号

邮    编：338004

联 系 人：寻女士  0790-6973931 周先生0790-6973918

传    真：0790-6973899

电子信箱：xunmi1123@163.com

单位名称：江西华电电力有限责任公司

开 户 行：江西省新余市工行新城分理处

账    号：1505200109024807619



