
	
当雄县羊易地热电站有限公司羊易地热电站一期16MW建设项目程控调度交换机招标公告（9月10日）



	 
一、招标内容：
1、招标编号：JXHDZTB-130910-22
2、货物名称、数量：
程控调度交换机    1套
设备采购供货数量见下表：
编号
名      称
规     格
单位
数量
备   注
1

程控调度交换机
（主控板、交换网板、电源板、信号音板等公共部分冗余配置）
  96  线
其中：
普通用户 40 线
数字用户 10 线
4线EM中继  4  
2M数字中继  2  
套
1

2

调度台
不少于 64 键位
席
2

3

维护终端(含软硬件)

台
1

4

备品备件
套
1

5

专用工具
套
1

6

联接线缆
套
1

7

录音设备（分体式，单独放置）
录音通道  8   路
录音容量 1000 小时
套
1

8

机柜
2000×600×600

个
1

9

录音系统UPS电源
1000VA

台
1

3.  设备基本要求及性能
3.1  程控调度系统结构

程控调度交换机应采用模块化结构，公共部分采用冗余配置，热备份方式工作。

3.2  程控调度交换机基本技术功能

程控调度交换机的技术要求应符合电力行业标准 DL/T 795-2001 “电力系统数字调度交换机”的功能要求：

程控调度交换机应具有组网功能，为行调合一型交换机。是一种适合电力调度系统用的先进的、集成化程度高、处理速度快、加载时间短、与甘肃电网现有调度程控交换网的信号系统兼容的新一代数字调度程控交换机。

调度交换机配置行政交换功能时，调度用户具有优先功能；调度用户与行政用户之间应有有效的隔离，隔离程度可以设置。

调度台呼叫调度用户无链路阻塞，调度用户间呼叫无链路阻塞。

调度交换机应有录音功能接口。可实现调度台与调度用户的实时录音。

中继路由方向应不小于64个，能对接收号码进行处理，处理号码数可达到24位。

异常情况下（如单方常摘机、线路接地、短路等）应能对中继线或用户分机自动闭锁与恢复。

自诊断定位与测试功能，能对用户电路进行内线测试与外线测试。

告警功能，在系统出现故障时，能提供声光告警及两个告警触点。

具有迂回路由、重找路由、路由闭塞，基于服务质量和呼叫服务信息来选择路由。

能适应电力线载波通信三次转接要求。

可配置数字中继、E/M中继、二线环路中继；可与其它交换机联网，可实现DID、BID、DOD2、DOD1接续。

调度交换机可连接10个或以上的调度台。

电源要求：设备应能适应以下供电电源波动范围：




          DC -48V+20%～-48V-15%
具体的供货范围及技术要求将在《招标文件》中详述。

4、交货时间：2013年11月10日前，或按需方通知。

5、交货地点：西藏当雄县羊易地热电站一期现场。

二、投标人资格基本要求：

具有国内独立法人资格，注册生产、经营范围包含本次招标采购货物；标的物若属国家强制认证或生产许可证管理范围或特种设备，须取得相应生产制造资质证书，并符合国家有关法令法规规定；产品通过了ISO9000质量体系认证；有相同使用场合良好业绩及用户评价。投标单位非制造商的，须得到制造商直接授权。其他条件详见《资格审查文件》，招标人将对各投标人进行资格审查，只有资格审查合格的投标人的投标才能进入评标。

三、报名方式及相关事项时间安排
1、报名时间： 2013年9月11日至2013年9月18日（周六、周日除外），每天8：30-17：30。

2、报名方式：可传真或邮件方式报名。

3、报名时应提交的主要资料：

①报名函：内容包括投标单位准确全称、法人代表授权书、被授权人联系方式、电子邮箱、招标编号、招标设备名称等，格式可自拟。

②营业执照副本。

③质量体系认证书（可供查询）。

④属国家生产许可证管理范围的或特种设备，须提供有效的、可供查询的生产、制造许可证。

⑤非制造商的须提供制造商的授权书或代理证书。

以上资料在报名期内可传真至0790-6973899或发邮件至xunmi1123@163.com。

4、购买招标文件：投标申请人的报名被接受后，即可购买招标文件，招标文件以电子邮件方式发至投标申请人提供的电子邮箱。本次招标采取资格后审方式，只有资格后审合格的投标人的投标方可进入评标环节。

5、开标时间及方式：开标时间在《招标文件》中规定，开标方式：网上统一开标。
四、购买招标文件地点
江西华电电力有限责任公司采购部或直接转账（帐号详见下文）。

招标文件售价：500元人民币/套（电子版），文件售后不退。

五、其他
招标单位：江西华电电力有限责任公司物控部招标业务中心

地    址：江西省新余市高新区赛维大道398号
邮    编：338004
联 系 人：寻女士  0790-6973931 周先生0790-6973918
传    真：0790-6973899
电子信箱：xunmi1123@163.com
单位名称：江西华电电力有限责任公司
开 户 行：江西省新余市工行新城分理处
账    号：1505200109024807619



