
	
当雄县羊易地热电站有限公司羊易地热电站一期16MW建设项目调度数据网及纵向二次安全保护设备公告（9月23日）



	 
一、招标内容：
1、招标编号：JXHDZTB-130923-28
2、货物名称、数量：

  调度数据网接入设备和纵向二次安全防护设备   1套
3、主要性能要求：

3.1 气象特征与环境条件

3.1.1海拔高度：约4569m
3.1.2周围空气温度

多年平均气温：-0.4℃

最热月平均最高气温：15.4℃

多年极端最高气温：24.3℃

多年极端最低气温：-38.1℃

3.1.3气压（hPa）

多年平均气压：577.6
3.1.4平均相对湿度

多年平均相对湿度：54%
3.1.5地震烈度：8度

地震动峰值加速度：0.3g 

3.1.6风速

多年平均风速：2.3 m/s (10米高)
累年最大风速(m/s)：33m/s
3.1.7污秽等级：Ⅲ级

3.1.8覆冰厚度：10mm

3.1.9多年最大冻土深度：113cm
3.1.10安装地点：户内。

3.2  系统概况

3.2.1  系统额定电压：6kV

3.2.2  系统最高电压：7.2kV

3.2.3  系统额定频率：50Hz

3.2.4  系统中性点接地方式：0.4kV侧直接接地
3.3. 设备主要技术指标及可靠性要求
3.3.1路由器

功能及技术指标

参数要求

包转发能力

≥200kpps

接口槽数

≥4

配置DRAM内存

≥256M

配置Flash内存

≥32M

可支持接口类型

10/100BaseT、E1 电路端口、V.24

冗余电源

1＋1

最大快速以太接入数量

≥10

整机不间断工作时间

20万小时
时延

≤100(s
用户协议

IP，ATM，Frame Relay

路由协议

OSPF、BGP v4、BGP4 Extension、RIP v2
路由器管理/安全协议

SNMP、RMON II、在线升级，在线打补丁

服务质量

流量分类和流量监管CAR/LR、流量整形GTS、拥塞管理PQ/CQ/WFQ/CBQ、拥塞避免WRED

网络安全

录用户认证、RADIUS认证/计费、IPSEC、IKE、硬件加密卡、防火墙支持（对接口/时间段/MAC地址的过滤）、高性能NAT。

标记交换

LDP、MP-BGP
流量工程

MPLS/ TE

虚拟专网

MPLS/VPN

组播

PIM，IGMP

3.3.2三层交换机

功能及技术指标

参数要求

交换背板容量

≥8G

最大转发性能

≥6Mpps

处理器内存

≥64M

可支持接口类型

10/100BaseT、百兆光口（单模、多模）、GE

可扩展千兆模块

≥2

固定FE接口数量

≥24

路由表容量

≥2K

时延

线速交换

VLAN特性

支持基于端口的VLAN，802.1q Vlan封装，802.1D Spanning-tree，最大Vlan数≥256，支持GVRP
MAC地址表
≥8K

路由表项

≥8K
基本功能

端口镜像；优先权/802.1p；流量控制/802.3x；端口聚集/802.3ad，≥8；堆叠数量≥16；支持QoS

协议特性

802.1X，RSTP

组播协议

支持GMRP、PIM-DM、PIM-SM、IGMPI、GMP Snooping等协议

生产树协议

支持STP/RSTP协议，符合IEEE802.1D、IEEE802.1W标准

安全

分级命令保护机制，ACL过滤

设备管理

集群管理数量≥256；SNMP；RMON 1/2/3/9；Syslog；支持WEB网管，支持MIB-II
3.3.3纵向认证加密装置

序号
主要参数名称
要求值

1
安全性能要求
该装置使用认证卡进行身份验证，通过异步串行口对装置进行管理。
2
安全性能要求
装置应具备旁路自适应功能。
3
安全性能要求
为了便于工作人员维护和管理，纵向装置应可使用调度数据网的网管地址，支持装置管理系统的管理。
4
安全性能要求
为了便于了解装置运行状态，纵向装置应支持日志告警功能，该功能可以通过网络输出
5
安全性能要求
为了便于对装置的监管，日志标准应符合华中电网日志集中管理系统。日志输出内容应包括：装置运行状态、cpu内存利用率、报文统计、攻击信息等。
3.3.4防火墙
序号
主要参数名称
要求值

1
网络吞吐率
网络吞吐率≥100Mb

2
最大并发连接数
最大并发连接数＞200000

3
连接速率
新建连接速率＞3000连接/秒
4
平均无故障时间
平均无故障时间≥60000小时
5
  性能要求
双直流电源
具体的供货范围及技术要求将在《招标文件》中详述。

4、交货时间：2013年12月30日前，或按需方通知。
5、交货地点：西藏当雄县羊易地热电站一期现场。

二、投标人资格基本要求：

具有国内独立法人资格，注册生产、经营范围包含本次招标采购货物；标的物若属国家强制认证或生产许可证管理范围或特种设备，须取得相应生产制造资质证书，并符合国家有关法令法规规定；产品通过了ISO9000质量体系认证；有相同使用场合良好业绩及用户评价。投标单位非制造商的，须得到制造商直接授权。其他条件详见《资格审查文件》，招标人将对各投标人进行资格审查，只有资格审查合格的投标人的投标才能进入评标。

三、报名方式及相关事项时间安排
1、报名时间： 2013年9月24日至2013年10月11日（节假日除外），每天8：30-17：30。

2、报名方式：可传真或邮件方式报名。

3、报名时应提交的主要资料：

①报名函：内容包括投标单位准确全称、法人代表授权书、被授权人联系方式、电子邮箱、招标编号、招标设备名称等，格式可自拟。

②营业执照副本。

③质量体系认证书（可供查询）。

④属国家生产许可证管理范围的或特种设备，须提供有效的、可供查询的生产、制造许可证。

⑤非制造商的须提供制造商的授权书或代理证书。

以上资料在报名期内可传真至0790-6973899或发邮件至xunmi1123@163.com。

4、购买招标文件：投标申请人的报名被接受后，即可购买招标文件，招标文件以电子邮件方式发至投标申请人提供的电子邮箱。本次招标采取资格后审方式，只有资格后审合格的投标人的投标方可进入评标环节。

5、开标时间及方式：开标时间在《招标文件》中规定，开标方式：网上统一开标。
四、购买招标文件地点
江西华电电力有限责任公司采购部或直接转账（帐号详见下文）。

招标文件售价：500元人民币/套（电子版），文件售后不退。

五、其他
招标单位：江西华电电力有限责任公司物控部招标业务中心

地    址：江西省新余市高新区赛维大道398号
邮    编：338004
联 系 人：寻女士  0790-6973931 周先生0790-6973918
传    真：0790-6973899
电子信箱：xunmi1123@163.com
单位名称：江西华电电力有限责任公司
开 户 行：江西省新余市工行新城分理处
账    号：150520010902480761



