
	
当雄县羊易地热电站有限公司羊易地热电站一期16MW建设项目通讯电源招标公告（9月10日）



	 
一、招标内容：
1、招标编号：JXHDZTB-130910-24
2、货物名称、数量：
通讯电源      1套
货物需求一览表
序号
名   称
单位
招标人要求
型号、规格、性能参数
数量
1

高频开关电源
套
直流系统额定电压-48V

*高频开关电源模块：
  30~50  A   8~5   个
*监控模块：  1   个
*防雷模块等级 C 级，数量 1 只
机柜：1 面（签订技术协议时确定）
交流端子输出：220V/16A: 4路
380V/220V/16A: 2路
2

2

蓄电池（－48V）
套
500AH/组（每组2V，24个）
2

3

直流分配屏
套
48V直流馈线空气开关
  32  A  5  个
  20  A  10  个
  10  A  20  个
端子排及相关附件
机柜：1 面（签订技术协议时确定）
应采取相应的防雷措施并配置相关装置。
2

4

安装材料
套
直流电源线  70  mm2  80  m

接地线  35  mm2  30  m

控制电缆 由投标方提供 

屏间电缆  由投标方提供  
2

5

其他
注：
· 本规范书范本组屏的方式可根据具体工程调整组屏方案。
· 投标方需提供原产地证明和报关证明，投标方应保证系统完整性。
· 屏体尺寸及颜色：根据机房设备情况由项目单位提出，在签订技术协议时确定。

· 表格中的“型号、规格、性能参数、数量” 根据工程情况由项目单位提填写。
· 空气开关质量不低于以下品牌质量：ABB、西门子、梅兰日兰。直流馈线空气开关必须是直流专用开关。
· 监控模块具备本地监控功能并具有远程通信接口（具有RS232、RS485及LAN接口可选，并支持相关接口协议。）。
· 整流模块数量N＋1，（N＋1）x单模块容量≥总容量，单模块型号要求一致。
具体的供货范围及技术要求将在《招标文件》中详述。

4、交货时间：2013年11月10日前，或按需方通知。

5、交货地点：西藏当雄县羊易地热电站一期现场。

二、投标人资格基本要求：

具有国内独立法人资格，注册生产、经营范围包含本次招标采购货物；标的物若属国家强制认证或生产许可证管理范围或特种设备，须取得相应生产制造资质证书，并符合国家有关法令法规规定；产品通过了ISO9000质量体系认证；有相同使用场合良好业绩及用户评价。投标单位非制造商的，须得到制造商直接授权。其他条件详见《资格审查文件》，招标人将对各投标人进行资格审查，只有资格审查合格的投标人的投标才能进入评标。

三、报名方式及相关事项时间安排
1、报名时间： 2013年9月11日至2013年9月18日（周六、周日除外），每天8：30-17：30。

2、报名方式：可传真或邮件方式报名。

3、报名时应提交的主要资料：

①报名函：内容包括投标单位准确全称、法人代表授权书、被授权人联系方式、电子邮箱、招标编号、招标设备名称等，格式可自拟。

②营业执照副本。

③质量体系认证书（可供查询）。

④属国家生产许可证管理范围的或特种设备，须提供有效的、可供查询的生产、制造许可证。

⑤非制造商的须提供制造商的授权书或代理证书。

以上资料在报名期内可传真至0790-6973899或发邮件至xunmi1123@163.com。

4、购买招标文件：投标申请人的报名被接受后，即可购买招标文件，招标文件以电子邮件方式发至投标申请人提供的电子邮箱。本次招标采取资格后审方式，只有资格后审合格的投标人的投标方可进入评标环节。

5、开标时间及方式：开标时间在《招标文件》中规定，开标方式：网上统一开标。
四、购买招标文件地点
江西华电电力有限责任公司采购部或直接转账（帐号详见下文）。

招标文件售价：500元人民币/套（电子版），文件售后不退。

五、其他
招标单位：江西华电电力有限责任公司物控部招标业务中心

地    址：江西省新余市高新区赛维大道398号
邮    编：338004
联 系 人：寻女士  0790-6973931 周先生0790-6973918
传    真：0790-6973899
电子信箱：xunmi1123@163.com
单位名称：江西华电电力有限责任公司
开 户 行：江西省新余市工行新城分理处
账    号：1505200109024807619



