
	
当雄县羊易地热电站有限公司羊易地热电站一期16MW建设项目闭路电视监视系统设备招标公告（10月16日）



	 
一、招标内容：
1、招标编号：JXHDZTB-131016-30
2、货物名称、数量：
闭路电视监视设备      1套
3、设备要求
3.1 前端装置均按室外要求设计。具有专业防尘、防水、防拆、抗腐蚀功能，适合生产恶劣环境使用，同时要满足本工程高海拔、严寒地区使用的条件。

3.2  传输部分。选材根据电厂环境，选用防水、抗干扰阻燃电缆。远方监视点，在设计时，要考虑信号传输中衰减和电磁波干扰问题。为保证视频信号和控制信号的传输质量，当摄像机与数字视频主机安装距离超过100米时，除采用中继器外还需统一采用铠装光纤传输方式，投标方应提供光端机、接头等全套用于光纤连接的配件。投标方应在投标书中对此做出说明并介绍各部分传输介质选择情况，详细说明采用何种技术保证图像品质解决干扰的措施。在投标书中说明各部分的传输介质。光端机选用进口产品单路视频带反向数据传输的单模光端机，推荐三家，最终选型由招标方确定而不发生商务变化。
3.3  系统按全天候使用要求设计，确保电源偏离13％时（220±13％），系统仍能正常使用。

3.4  监控系统选材考虑控制稳定、组态方便，具有良好的防尘、防水、防拆、抗腐蚀性能。

3.5  系统中前端设备（摄像机、镜头、防护罩、电动云台等）选用美国Honeywell或GE公司、日本SONY公司产品。室内外摄像机均采用彩色转黑白摄像机。
变焦测点采用原装进口一体化彩色摄像机，摄像机光照适应性强摄像机能自动适应早、中、晚的光照变化，图像始终保持清晰。

固定点位采用优质原装进口彩色摄像机，清晰度480线以上，最低照度：0.011Lux，具有背光补偿功能及白平衡功能。配置自动光圈定焦镜头和云台。

旋转变焦点位采用优质原装进口彩色摄像机，镜头为22倍以上变焦，并可上下左右旋转。清晰度480线以上，最低照度：0.011Lux，具有背光补偿功能及白平衡功能。配置自动光圈变焦镜头和电动云台。

除了满足上述技术要求外，投标方在投标文件中应提出下列指标：

•灵敏度：

•水平清晰度：

•信噪比：

•电子快门：

•AUTO：

•白平衡：

•电源：

•工作温度：

•尺寸：

•重量： 
投标方在投标时必须提供上述主要进口件供应商针对本项目的授权书，原件附在投标文件正本中。在交货时再提供原产地证明文件的原件。

3.6  视频数字主机

选用工控机，主机采用DiggCom工控机或相当品牌，配置专用的图像采集压缩卡，具备视频采集、硬盘录像、网络发送功能。

主机配置要求：

CPU：P4 2.4G以上，内存：512MDDR，显存：128M，21″彩色液晶显示器（与PLC系统显示器相同，投标方承诺调整显示器型号不增加费用），硬盘容量：按录像时间保存7天考虑，扩展插座：视频扩展，机箱：工控机箱。

视频采集压缩卡：

视频输入：8路复合视频信号
支持制式：PAL、NTSC
压缩标准：MPEG 4

分 辨 率：352×288（PAL）
352×270（NTSC）
帧    率：25f/s（PAL）、30f/s（NTSC）
动态码率：50kbps～1000kbps
系统设置：中文菜单

数据格式：ISO11172-2
3.7支架：防腐蚀性好，安装维护方便、适应冲水使用要求。

3.8  云台应防水、防尘、水平转角360°，垂直转角±90°。投标方应根据现场情况说明哪些地方采用电动云台。云台应配置特殊的电机和齿轮驱动能很好地克服如风、雨、冰雪等不利气候条件，齿轮不需调整。防护等级IP66。在当地最恶劣的气候条件下能正常工作。
3.9  系统综合性能：图像质量随机信噪比不低于37dB，图像质量不低于四级（按GB50198－2011分级）。

3.10系统应有可靠的接地。投标方应在投标文件中提出系统接地要求。招标方不接受需要单独设置接地网的系统。招标方要求投标方在投标文件中说明系统采取的防雷击措施。

3.11防护罩：所有摄像头都有防护罩，安装在露天的摄像头有室外防护罩，室外防护罩具有自动温控和雨刮功能，危险场所及有腐蚀的场所应采用专业型防爆和防腐防护罩。防护罩具有防尘、防水、防拆、免维护性能。室外和恶劣环境中的防护罩还应具有自清洁功能，并应在防护罩内装设加热和散热装置，以确保环境温度在-15℃~50℃范围内摄像机能正常工作。投标方应详细说明实现方法和具体参数。投标方应详细说明实现方法和具体参数。

3.12为保证每个摄像头得到理想的摄像效果，在现场安装时，当出现安装位置的限制而使镜头的焦距不合适的情况时，系统设备供货商应免费将其更换成合适焦距的镜头。
3.13工业电视机柜要求
3.13.1所有元器件及整机应符合国际标准和部颁标准的要求，使之具有高度的可靠性和互换性。所有元器件均应有产品合格证或证明质量合格的文件。不得选用淘汰的、落后的元器件。
3.13.2 柜体由金属材料制成。柜的底部有可封闭的电缆孔。柜的机械结构应能防灰尘，虫及小动物，机械振动，潮湿及有害气体的影响。
3.13.3 柜内供外部接线用的接线端子应采用优质产品（菲尼克斯或魏德米勒产品，最终选型由业主确定而不发生商务变化）。
3.13.4 控制室内安装的机柜防护等级：IP54；现场机柜和接线盒防护等级：IP56。

3.13.5投标方提供的主机采用机柜的形式集装，柜外形尺寸外形尺寸为：800X800X2260（宽X深X高）mm，投标方应承诺满足招标方要求。柜外形颜色：按招标方提供的色标供货。

3.14 主控键盘

应为全功能控制键盘。支持摄像机控制、云台控制以及辅助设备控制和系统编程。至少应具有下述功能：

  •控制变速云台、变焦镜头

  •选择摄像机/监视器/联网系统地址

  •镜头控制

  •巡视

  •成组切换

•系统编程

•LED数字显示

4、交货时间：2013年12月30日前，或按需方通知。
5、交货地点：西藏当雄县羊易地热电站一期现场。

二、投标人资格基本要求：

具有国内独立法人资格，注册生产、经营范围包含本次招标采购货物；标的物若属国家强制认证或生产许可证管理范围或特种设备，须取得相应生产制造资质证书，并符合国家有关法令法规规定；产品通过了ISO9000质量体系认证；有相同使用场合良好业绩及用户评价。投标单位非制造商的，须得到制造商直接授权。其他条件详见《资格审查文件》，招标人将对各投标人进行资格审查，只有资格审查合格的投标人的投标才能进入评标。

三、报名方式及相关事项时间安排
1、报名时间： 2013年10月16日至2013年10月23日（节假日除外），每天8：30-17：30。

2、报名方式：可传真或邮件方式报名。

3、报名时应提交的主要资料：

①报名函：内容包括投标单位准确全称、法人代表授权书、被授权人联系方式、电子邮箱、招标编号、招标设备名称等，格式可自拟。

②营业执照副本。

③质量体系认证书（可供查询）。

④属国家生产许可证管理范围的或特种设备，须提供有效的、可供查询的生产、制造许可证。

⑤非制造商的须提供制造商的授权书或代理证书。

以上资料在报名期内可传真至0790-6973899或发邮件至xunmi1123@163.com。

4、购买招标文件：投标申请人的报名被接受后，即可购买招标文件，招标文件以电子邮件方式发至投标申请人提供的电子邮箱。本次招标采取资格后审方式，只有资格后审合格的投标人的投标方可进入评标环节。

5、开标时间及方式：开标时间在《招标文件》中规定，开标方式：网上统一开标。
四、购买招标文件地点
江西华电电力有限责任公司采购部或直接转账（帐号详见下文）。

招标文件售价：500元人民币/套（电子版），文件售后不退。

五、其他
招标单位：江西华电电力有限责任公司物控部招标业务中心

地    址：江西省新余市高新区赛维大道398号
邮    编：338004
联 系 人：寻女士  0790-6973931 周先生0790-6973918
传    真：0790-6973899
电子信箱：xunmi1123@163.com
单位名称：江西华电电力有限责任公司
开 户 行：江西省新余市工行新城分理处
账    号：150520010902480761



