
	
当雄县羊易地热电站有限公司羊易地热电站一期16MW建设项目阀控式密封铅酸蓄电池组招标公告（9月4日）



	 
一、招标内容：
1、招标编号：JXHDZTB-130904-17
2、货物名称、数量：

   阀控式密封铅酸蓄电池组
序号

货物名称

数量

(套)

1

220V蓄电池组
2

2

蓄电池移动式放电装置

1

3、主要性能要求：

3.1气象特征与环境条件
· 海拔高度：约4569m
· 周围空气温度

· 多年平均气温：-0.4℃

· 最热月平均最高气温：15.4℃

· 多年极端最高气温：24.3℃

· 多年极端最低气温：-38.1℃

· 气压（hPa）

· 多年平均气压：577.6
· 平均相对湿度

· 多年平均相对湿度：54%
· 地震烈度：8度

· 地震动峰值加速度：0.3g 

· 风速

· 多年平均风速：2.3 m/s (10米高)
· 累年最大风速(m/s)：33m/s
· 污秽等级：Ⅲ级

· 覆冰厚度：10mm

· 多年最大冻土深度：113cm
3.2 安装地点：   户内

3.3  220V直流系统概况

a) 直流系统电压：
220V

b) 直流系统接线：
单母线分段

c) 蓄电池组数：
220V两组

d) 蓄电池型式：
阀控式密封铅酸蓄电池

e) 蓄电池容量：
600 Ah两组

f) 蓄电池个数：
104个/每组

g) 交流电源电压：
380V

h) 交流电源频率：
50Hz

i)直流母线稳压范围：

正常运行：105%；

均衡充电：不高于110%；

事故放电：不低于87.5%（蓄电池组出口端）；
3.4技术条件
3.4.1 技术参数

· 蓄电池单体电压：2V

· 当蓄电池环境温度在-30℃～＋50℃条件下，其性能指标应满足正常使用要求。

· 蓄电池运行寿命应不低于15年。

· 蓄电池浮充电压范围：2.23~2.27V/只
· 蓄电池均衡充电范围：2.3~2.4V/只

3.4.2 直流系统配置

全厂共设置2组220V蓄电池组，600Ah、104只/组；每组蓄电池配1套150A充电装置，充电器采用智能高频开关型。

3.4.3蓄电池组配置

· 蓄电池组：共配置2组阀控式密封铅酸蓄电池组，600Ah、104只/组，布置在主厂房零米层蓄电池室内。
具体的供货范围及技术要求将在《招标文件》中详述。

4、交货时间：2013年11月10日前，或按需方通知。

5、交货地点：西藏当雄县羊易地热电站一期现场。

二、投标人资格基本要求：

具有国内独立法人资格，注册生产、经营范围包含本次招标采购货物；标的物若属国家强制认证或生产许可证管理范围或特种设备，须取得相应生产制造资质证书，并符合国家有关法令法规规定；产品通过了ISO9000质量体系认证；有相同使用场合良好业绩及用户评价。投标单位非制造商的，须得到制造商直接授权。其他条件详见《资格审查文件》，招标人将对各投标人进行资格审查，只有资格审查合格的投标人的投标才能进入评标。

三、报名方式及相关事项时间安排
1、报名时间： 2013年9月4日至2013年9月9日（周六、周日除外），每天8：30-17：30。

2、报名方式：可传真或邮件方式报名。

3、报名时应提交的主要资料：

①报名函：内容包括投标单位准确全称、法人代表授权书、被授权人联系方式、电子邮箱、招标编号、招标设备名称等，格式可自拟。

②营业执照副本。

③质量体系认证书（可供查询）。

④属国家生产许可证管理范围的或特种设备，须提供有效的、可供查询的生产、制造许可证。

⑤非制造商的须提供制造商的授权书或代理证书。

以上资料在报名期内可传真至0790-6973899或发邮件至xunmi1123@163.com。

4、购买招标文件：投标申请人的报名被接受后，即可购买招标文件，招标文件以电子邮件方式发至投标申请人提供的电子邮箱。本次招标采取资格后审方式，只有资格后审合格的投标人的投标方可进入评标环节。

5、开标时间及方式：开标时间在《招标文件》中规定，开标方式：网上统一开标。
四、购买招标文件地点
江西华电电力有限责任公司采购部或直接转账（帐号详见下文）。

招标文件售价：500元人民币/套（电子版），文件售后不退。

五、其他
招标单位：江西华电电力有限责任公司物控部招标业务中心

地    址：江西省新余市高新区赛维大道398号
邮    编：338004
联 系 人：寻女士  0790-6973931 周先生0790-6973918
传    真：0790-6973899
电子信箱：xunmi1123@163.com
单位名称：江西华电电力有限责任公司
开 户 行：江西省新余市工行新城分理处
账    号：1505200109024807619



