
	
当雄县羊易地热电站有限公司羊易地热电站一期16MW建设项目主变压器招标公告（8月22日）



	 
一、招标内容：
1、招标编号： JXHDZTB-130821-1
2、货物名称、数量：

   主变压器   2台

3、主要性能要求：

1 ） 型式：三相油浸式铜芯低损耗双绕组有载调压高原型变压器。

2 ） 冷却方式：油浸风冷（ONAF）

3 ）额定频率：50Hz

4 ） 额定容量（绕组平均温升≤65K时）：20MVA

5 ） 绕组额定电压

高压：121kV
低压：6.3kV

额定电压变比：121±8×1.25％/6.3kV

调压方式：有载调压

调压位置：高压绕组 

调压范围：－10％～＋10％

6 ） 短路阻抗：10％（短路阻抗误差不超过±5％）

7 ） 极性：负极性

8 ） 联接组标号：YNd11

9 ） 中性点接地方式

高压侧：经刀闸接地，根据系统运行需要可采用接地或不接地运行方式。

10） 海拔高度：4700米
具体的供货范围及技术要求将在《招标文件》中详述。

4、交货时间：2013年11月30日前，或按需方通知。

5、交货地点：西藏当雄县羊易地热电站一期现场。

二、投标人资格基本要求：

具有国内独立法人资格，注册生产、经营范围包含本次招标采购货物；标的物若属国家强制认证或生产许可证管理范围或特种设备，须取得相应生产制造资质证书，并符合国家有关法令法规规定；产品通过了ISO9000质量体系认证；有相同使用场合良好业绩及用户评价。投标单位非制造商的，须得到制造商直接授权。其他条件详见《资格审查文件》，招标人将对各投标人进行资格审查，只有资格审查合格的投标人的投标才能进入评标。

三、报名方式及相关事项时间安排
1、报名时间： 2013年8月22日至2013年8月28日（周六、周日除外），每天8：30-17：30。

2、报名方式：可传真报名或派人至招标单位现场。

3、报名时应提交的主要资料：

①报名函：内容包括投标单位准确全称、法人代表授权书、被授权人联系方式、电子邮箱、招标编号、招标设备名称等，格式可自拟。

②营业执照副本。

③质量体系认证书（可供查询）。

④属国家生产许可证管理范围的或特种设备，须提供有效的、可供查询的生产、制造许可证。

⑤非制造商的须提供制造商的授权书或代理证书。

以上资料在报名期内可传真至0790-6973899。

4、购买招标文件：投标申请人的报名被接受后，即可购买招标文件，招标文件以电子邮件方式发至投标申请人提供的电子邮箱。本次招标采取资格后审方式，只有资格后审合格的投标人的投标方可进入评标环节。

5、开标时间及地点：开标时间在《招标文件》中规定，开标地点：江西华电电力有限责任公司办公楼二楼第一会议室。

四、购买招标文件地点
江西华电电力有限责任公司采购部。

招标文件售价：500元人民币/套（电子版），文件售后不退。

五、其他
招标单位：江西华电电力有限责任公司物控部招标业务中心

地    址：江西省新余市高新区赛维大道398号
邮    编：338004
联 系 人：寻女士0790-6973931  周先生0790-6973918
传    真：0790-6973899 
电子信箱：xunmi1123@163.com
单位名称：江西华电电力有限责任公司
开 户 行：江西省新余市工行新城分理处
账    号：1505200109024807619



