当雄县羊易地热电站有限公司羊易地热电站一期16MW建设项目380V配电盘招标公告（9月11日）

一、招标内容：

1、招标编号：JXHDZTB-140911-35

2、货物名称、数量：（高原型4600m,地震烈度8度）

- 低压抽屉式开关柜(PC) MNS型，内装框架式空气断路器（ACB）或塑壳式断路器（MCCB）额定电流：630～4000A；额定开断电流：50kA  36台

- 低压抽屉式开关柜(MCC)  MNS型，内装框架式空气断路器（ACB）或塑壳式断路器（MCCB）额定电流：630～1000A；额定开断电流：50kA带短路瞬时，短路短延时，过载长延时脱扣器      14台

- 低压母线桥  0.38/0.22kV，4000A 2x5M  低压配电屏厂家成套

- 动力开关柜  内含变压器S9-3-30/0.4：0.4±2x2.5%/0.4kV一台，380V母线一段及6只塑壳开关等             10台

3、主要性能要求：

3.1型式：采用MNS或等同型号

3.2 电气参数

额定电压：380/220V

最高工作电压：690V

额定频率：50Hz

额定绝缘电压：1000V

额定冲击耐受电压：8kV

额定电流

水平母线：见招标图

垂直母线：1250A

额定短时耐受电流	≮50kA(有效值)/2sec

额定峰值耐受电流	≮125kA(峰值)

工作试验电压

主电路	 2500V/1min

辅助电路	 2000V/1min

辅助电路额定电压

直流控制电压	 DC 110V

交流控制电压	 AC 220V

操动机构型式	 弹簧操动机构

3.3外壳的防护等级：   不低于IP32

3.4 柜内设备选用原则

3.4.1框架式断路器：用于电源进线回路。

型号：施耐德MT(MIC5.0)、上海人民RMW1(bse4)系列或其他等同系列。部分框架式断路器需配置接地短路保护模块，对应型号为：施耐德MT(MIC6.0)。

3.4.2塑壳空气断路器：用于电动机及其他馈线回路。

施耐德NSX系列、上海人民RMM2系列或其他等同系列。

其中55kW及以上电动机回路应配单相接地短路保护。

3.3.3接触器：用于电动机回路。

型号：采用江苏金中ZJHC1永磁式系列或其他等同系列。

3.3.4电动机综合保护及智能配电仪表：

具体要求见4.5.12条内容。

3.3.5电流互感器数量详见订货图。

型号：杭州桑迪 SD-0.66

准确级           0.5(测量)≥30VA

5P20(保护) ≥30VA

3.3.6双电源切换装置：用于MCC段电源进线

型号：施耐德ATMT-2B系列、天低TQ30F系列或其他产品。

切换装置应具备：正常切换时，先合后断并列切换；故障切换时，先断后合断电切换功能。

3.3.7二次设备规范见最终施工订货图。

3.5 海拔高度：4700米

具体的供货范围及技术要求将在《招标文件》中详述。

4、交货时间：2014年12月30日前，或按需方通知。

5、交货地点：西藏当雄县羊易地热电站一期现场。

二、投标人资格基本要求：

具有国内独立法人资格，注册生产、经营范围包含本次招标采购货物；标的物若属国家强制认证或生产许可证管理范围或特种设备，须取得相应生产制造资质证书，并符合国家有关法令法规规定；产品通过了ISO9000质量体系认证；有相同使用场合良好业绩及用户评价。投标单位非制造商的，须得到制造商直接授权。其他条件详见《资格审查文件》，招标人将对各投标人进行资格审查，只有资格审查合格的投标人的投标才能进入评标。

三、报名方式及相关事项时间安排

1、报名时间： 2014年9月12日至2014年9月19日（节假日除外），每天8：30-17：30。

2、报名方式：可传真或邮件方式报名。

3、报名时应提交的主要资料：

①报名函：内容包括投标单位准确全称、法人代表授权书、被授权人联系方式、电子邮箱、招标编号、招标设备名称等，格式可自拟。

②营业执照副本。

③质量体系认证书（可供查询）。

④属国家生产许可证管理范围的或特种设备，须提供有效的、可供查询的生产、制造许可证。

⑤非制造商的须提供制造商的授权书或代理证书。

以上资料在报名期内可传真至0790-6973899或发邮件至xunmi1123@163.com。

4、购买招标文件：投标申请人的报名被接受后，即可购买招标文件，招标文件以电子邮件方式发至投标申请人提供的电子邮箱。本次招标采取资格后审方式，只有资格后审合格的投标人的投标方可进入评标环节。

5、开标时间及方式：开标时间在《招标文件》中规定，开标方式：网上统一开标。

四、购买招标文件地点

江西华电电力有限责任公司采购部或直接转账（帐号详见下文）。

招标文件售价：500元人民币/套（电子版），文件售后不退。

五、其他

招标单位：江西华电电力有限责任公司物控部招标业务中心

地    址：江西省新余市高新区赛维大道398号

邮    编：338004

联 系 人：寻女士  0790-6973931 周先生0790-6973918

传    真：0790-6973899

电子信箱：xunmi1123@163.com

单位名称：江西华电电力有限责任公司

开 户 行：中国建设银行股份有限公司新余市分行

账    号：36001950000052503923