当雄县羊易地热电站有限公司羊易地热电站一期16MW建设项目地埋式生活污水处理设备招标公告（2月14日）

一、招标内容： 1、招标编号：JXHDZTB-140214-31 2、货物名称、数量： 地埋式生活污水处理设备 1套 3、设备要求 3.1 设计参数 ### 3.1.1 设计处理污水量：Q＝1.0m3/h ### 3.1.2 设备数量：1套 ### 3.1.3 设计原污水性质： BOD5＝50～250mg/L COD＝100～450mg/L SS＝150～250mg/L ## 3.2 处理效果 ### 经生物接触氧化处理后出水水质应不低于我国现行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中规定的一级排放指标及《污水再生利用工程设计规范》（GB/T50335-2002）中绿化用水水质控制指标。本工程主要参数确定为： BOD5≤20mg/L COD≤60mg/L SS≤20mg/L NTU（浊度）≤10 氨氮≤15mg/L ## 3.3 处理工艺 本系统采用生物接触氧化法处理方法。 注：调节池为钢制，在卖方供货范围内，系统所有设备及管道均由卖方供货。 ## 3.4 配供的压力表必须配供测量所需仪表阀门及管接头等全套仪表阀门及附件，所有取压导管、一次门和管接头均为全不锈钢防腐材质。 ## 3.5 配供仪控设备需输入、输出的模拟量信号，为4～20mADC；配供测控设备需输入、输出的开关量信号，为无源接点，接点容量220VAC 5A，220VDC 5A。 4、交货时间：2014年5月30日前，或按需方通知。 5、交货地点：西藏当雄县羊易地热电站一期现场。 二、投标人资格基本要求： 具有国内独立法人资格，注册生产、经营范围包含本次招标采购货物；标的物若属国家强制认证或生产许可证管理范围或特种设备，须取得相应生产制造资质证书，并符合国家有关法令法规规定；产品通过了ISO9000质量体系认证；有相同使用场合良好业绩及用户评价。投标单位非制造商的，须得到制造商直接授权。其他条件详见《资格审查文件》，招标人将对各投标人进行资格审查，只有资格审查合格的投标人的投标才能进入评标。 三、报名方式及相关事项时间安排 1、报名时间： 2014年2月17日至2014年2月24日（节假日除外），每天8：30-17：30。 2、报名方式：可传真或邮件方式报名。 3、报名时应提交的主要资料： ①报名函：内容包括投标单位准确全称、法人代表授权书、被授权人联系方式、电子邮箱、招标编号、招标设备名称等，格式可自拟。 ②营业执照副本。 ③质量体系认证书（可供查询）。 ④属国家生产许可证管理范围的或特种设备，须提供有效的、可供查询的生产、制造许可证。 ⑤非制造商的须提供制造商的授权书或代理证书。 以上资料在报名期内可传真至0790-6973899或发邮件至xunmi1123@163.com。 4、购买招标文件：投标申请人的报名被接受后，即可购买招标文件，招标文件以电子邮件方式发至投标申请人提供的电子邮箱。本次招标采取资格后审方式，只有资格后审合格的投标人的投标方可进入评标环节。 5、开标时间及方式：开标时间在《招标文件》中规定，开标方式：网上统一开标。 四、购买招标文件地点 江西华电电力有限责任公司采购部或直接转账（帐号详见下文）。 招标文件售价：500元人民币/套（电子版），文件售后不退。 五、其他 招标单位：江西华电电力有限责任公司物控部招标业务中心 地 址：江西省新余市高新区赛维大道398号 邮 编：338004 联 系 人：寻女士 0790-6973931 周先生0790-6973918 传 真：0790-6973899 电子信箱：xunmi1123@163.com 单位名称：江西华电电力有限责任公司 开 户 行：江西省新余市工行新城分理处 账 号：150520010902480761