当雄县羊易地热电站有限公司羊易地热电站一期16MW建设项目6KV除砂装置及汽水分离器招标公告（8月12日）

一、招标内容：

1、招标编号：JXHDZTB-140812-34

2、货物名称、数量：（高原型4600m,地震烈度8度）

地热井汽水分离器 3套

地热井除砂装置   3套

3、主要性能要求：

汽水分离器用途：3口地热生产井引出的蒸汽和热水的混合两相流，分别经除沙装置后进入在汽水分离器中扩容至需要的压力，蒸汽流向蒸汽联箱，热水流向热水联箱。本次招标为SC203、SC208、SC403井的汽水分离器及井口除沙装置。

3.1汽水分离器设备参数:

3.1.1 SC203地热井汽水分离器正常工况参数

| 序 号 | 介质 参 数 | 分离器入口 | 分离器出口 | 分离器出口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 介质 | 蒸汽、热水两相流 | 蒸汽 | 热水 |
| 2 | 介a质压力MPa（） | 0.91 | 0.81 | 0.81 |
| 3 | 介质温度℃ | 176 | 171 | 171 |
| 4 | 介质流量t/h | 236 | 33.984 | 202.016 |
| 5 | 蒸汽干度% | 14.4 | 投标方填写 | 投标方填写 |
| 6 | 不凝结气体含量 | 待定 |  |  |
| 7 | 最大工作压力MPa（a） | 1.5 |  |  |
| 8 | 最高工作温度℃ | 200 |  |  |
| 9 | 容积m3 | 投标方确定，但不得低于35m3 |  |  |

3.1.2 SC208地热井汽水分离器正常工况参数

| 序 号 | 介质 参 数 | 分离器入口 | 分离器出口 | 分离器出口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 介质 | 蒸汽、热水两相流 | 蒸汽 | 热水 |
| 2 | 介质压力MPa（a） | 1.19 | 1.09 | 1.09 |
| 3 | 介质温度℃ | 188 | 184 | 184 |
| 4 | 介质流量t/h | 381 | 54.864 | 326.136 |
| 5 | 蒸汽干度% | 14.4 | 投标方填写 | 投标方填写 |
| 6 | 不凝结气体含量 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 7 | 最大工作压力MPa（a） | 1.5 |  |  |
| 8 | 最高工作温度℃ | 200 |  |  |
| 9 | 容积m3 | 投标方确定，但不得低于35m3 |  |  |

3.1.3 SC403地热井汽水分离器正常工况参数

| 序 号 | 介质 参 数 | 分离器入口 | 分离器出口 | 分离器出口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 介质 | 蒸汽、热水两相流 | 蒸汽 | 热水 |
| 2 | 介质压力MPa（a） | 0.62 | 0.52 | 0.52 |
| 3 | 介质温度℃ | 160 | 153 | 153 |
| 4 | 介质流量t/h | 185 | 26.64 | 158.36 |
| 5 | 蒸汽干度% | 10 | 投标方填写 | 投标方填写 |
| 6 | 不凝结气体含量 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 7 | 最大工作压力MPa（a） | 1.5 |  |  |
| 8 | 最高工作温度℃ | 200 |  |  |
| 9 | 容积m3 | 投标方确定，但不得低于35m3 |  |  |

3.2 除砂器设备参数:

3.2.1 SC203地热井除沙装置参数（暂定）

| 序 号 | 介质 参 数 | 除沙装置入口 | 除沙装置出口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 介质 | 蒸汽、热水两相流 | 蒸汽、热水两相流 |
| 2 | 介质压力MPa（a） | 0.91 | 0.91 |
| 3 | 介质温度℃ | 176 | 176 |
| 4 | 介质流量t/h | 236 | 236 |
| 5 | 接管规格 | φ273x11 | φ273x11 |
| 6 | 接管材质 | 20号钢 | 20号钢 |
| 7 | 最大工作压力MPa（a） | 1.5 |  |
| 8 | 最高工作温度℃ | 200 |  |
| 9 | 地热井出口含沙量 | 待定 |  |

3.2.2 SC208地热井除沙装置参数（暂定）

| 序 号 | 介质 参 数 | 除沙装置入口 | 除沙装置出口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 介质 | 蒸汽、热水两相流 | 蒸汽、热水两相流 |
| 2 | 介质压力MPa（a） | 1.19 | 1.19 |
| 3 | 介质温度℃ | 188 | 188 |
| 4 | 介质流量t/h | 381 | 381 |
| 5 | 接管规格 | φ273x11 | φ273x11 |
| 6 | 接管材质 | 20号钢 | 20号钢 |
| 7 | 最大工作压力MPa（a） | 1.5 |  |
| 8 | 最高工作温度℃ | 200 |  |
| 9 | 地热井出口含沙量 | 待定 |  |

3.2.3 SC403地热井除沙装置参数（暂定）

| 序 号 | 介质 参 数 | 除沙装置入口 | 除沙装置出口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 介质 | 蒸汽、热水两相流 | 蒸汽、热水两相流 |
| 2 | 介质压力MPa（a） | 0.62 | 0.62 |
| 3 | 介质温度℃ | 160 | 160 |
| 4 | 介质流量t/h | 185 | 185 |
| 5 | 接管规格 | φ273x11 | φ273x11 |
| 6 | 接管材质 | 20号钢 | 20号钢 |
| 7 | 最大工作压力MPa（a） | 1.5 |  |
| 8 | 最高工作温度℃ | 200 |  |
| 9 | 地热井出口含沙量 | 待定 |  |

具体的供货范围及技术要求将在《招标文件》中详述。

4、交货时间：2014年10月30日前，或按需方通知。

5、交货地点：西藏当雄县羊易地热电站一期现场。

二、投标人资格基本要求：

具有国内独立法人资格，注册生产、经营范围包含本次招标采购货物；标的物若属国家强制认证或生产许可证管理范围或特种设备，须取得相应生产制造资质证书，并符合国家有关法令法规规定；产品通过了ISO9000质量体系认证；有相同使用场合良好业绩及用户评价。投标单位非制造商的，须得到制造商直接授权。其他条件详见《资格审查文件》，招标人将对各投标人进行资格审查，只有资格审查合格的投标人的投标才能进入评标。

三、报名方式及相关事项时间安排

1、报名时间： 2014年8月13日至2014年8月20日（节假日除外），每天8：30-17：30。

2、报名方式：可传真或邮件方式报名。

3、报名时应提交的主要资料：

①报名函：内容包括投标单位准确全称、法人代表授权书、被授权人联系方式、电子邮箱、招标编号、招标设备名称等，格式可自拟。

②营业执照副本。

③质量体系认证书（可供查询）。

④属国家生产许可证管理范围的或特种设备，须提供有效的、可供查询的生产、制造许可证。

⑤非制造商的须提供制造商的授权书或代理证书。

以上资料在报名期内可传真至0790-6973899或发邮件至xunmi1123@163.com。

4、购买招标文件：投标申请人的报名被接受后，即可购买招标文件，招标文件以电子邮件方式发至投标申请人提供的电子邮箱。本次招标采取资格后审方式，只有资格后审合格的投标人的投标方可进入评标环节。

5、开标时间及方式：开标时间在《招标文件》中规定，开标方式：网上统一开标。

四、购买招标文件地点

江西华电电力有限责任公司采购部或直接转账（帐号详见下文）。

招标文件售价：500元人民币/套（电子版），文件售后不退。

五、其他

招标单位：江西华电电力有限责任公司物控部招标业务中心

地    址：江西省新余市高新区赛维大道398号

邮    编：338004

联 系 人：寻女士  0790-6973931 周先生0790-6973918

传    真：0790-6973899

电子信箱：xunmi1123@163.com

单位名称：江西华电电力有限责任公司

开 户 行：中国建设银行股份有限公司新余市分行

账    号：36001950000052503923