当雄县羊易地热电站有限公司羊易地热电站一期16MW建设项目6KV高压开关柜招标公告（9月11日）

一、招标内容：

1、招标编号：JXHDZTB-140911-36

2、货物名称、数量：（高原型4600m,地震烈度8度）

6KV高压开关柜 铠装移开式，内装真空断路器10kV；2500A；40kA   2台

6KV高压开关柜  铠装移开式，内装真空断路器10kV；1250A；40kA  6台

6KV高压开关柜  铠装移开式，内装PT，热稳定40kA（含有避雷器） 2台

6KV高压开关柜  铠装移开式，空柜                              4台

6KV高压母线桥  1250A，10kV  随高压开关柜成套供货             1座

3、主要性能要求：

3.1型式：金属封闭铠装中置开关设备，采用GE、伊顿、ABB等合资产品。

3.2电气规范

系统额定电压      6.3kV

最高工作电压      7.2kV

额定频率          50HZ

3.3额定绝缘水平（投标方应根据海拔高度对设备参数进行相应的修正）

工频试验电压      42kV/1min

雷电冲击耐受电压  75kV

额定短时耐受电流  40kA (有效值)/4sec

额定峰值耐受电流  100kA

辅助电路额定电压  DC220V

操动机构型式      弹簧操动机构

3.4防护等级

外壳的防护等级不低于IP32

3.5真空断路器柜柜内主要设备

3.6真空断路器

断路器型式：  真空断路器

型号：  GE、西屋、ABB等合资产品

设备最高电压     12kV

额定电流         2500A(进线)，1250A(馈线)

额定频率         50HZ

额定开断电流        40kA(有效值)

额定短时耐受电流    40kA/4sec

额定冲击耐受电流    100kA(峰值)

额定关合电流        100kA(峰值)

开断直流分量能力    ≮40％

额定操作循环        分-180s–合分–180s–合分

绝缘水平（投标方应根据海拔高度对设备参数进行相应的修正）：

工频耐受电压             42kV/1min

雷电冲击耐受电压(全波)    75kV

3.7电流互感器（数量及规格详见招标图）

型式：    浇注绝缘

型号：    天津滨海纽泰克或其他同等产品

额定电压         6kV

变比            详见招标图

额定短时耐受电流   40kA(2s)

峰值耐受电流       100kA

准确级           0.5(测量)≥30VA

5P40(保护) ≥30VA

绝缘水平（投标方应根据海拔高度对设备参数进行相应的修正）：

工频耐受电压            42kV/1min

雷电冲击耐受电压(全波)     75kV

3.8零序电流互感器（数量详见招标图）

型式：  电缆式、浇注绝缘

型号：  详见招标图

额定电压        6kV

变比          详见招标图

准确级          5P40(保护)

3.9过电压吸收装置

采用西安神电YH系列、安徽一天或其他等同产品

3.10 综合保护装置

具体要求见4.11条内容

3.11 PT柜

3.12 PT(电压互感器)

型式                三相式、固体绝缘浇注

型号                天津滨海纽泰克或其他同等产品

额定电压            详见招标图

准确级              0.5 (测量) 100VA，电压互感器的热极限输出350VA

3P  (保护) 100VA，电压互感器的热极限输出350VA

绝缘水平（投标方应根据海拔高度对设备参数进行相应的修正）

工频耐受电压           42kV/1min

雷电冲击耐受电压(全波)    75kV

PT二次侧应带有消谐装置。

3.13母线接地开关：详见招标图

额定短时耐受电流    40kA/4sec

额定冲击耐受电流    100kA(峰值)

- 3.14过渡连接柜

- 本次投标投标方应报出过渡连接柜单价。是否设置应根据设计院施工图布置情况决定，若有需要按本次投标单价进行增补。

- 过渡连接柜包括完整的开关柜柜体及柜内连接母排。宽度按300～1000mm考虑。

3.15 海拔高度：4700米

具体的供货范围及技术要求将在《招标文件》中详述。

4、交货时间：2014年12月30日前，或按需方通知。

5、交货地点：西藏当雄县羊易地热电站一期现场。

二、投标人资格基本要求：

具有国内独立法人资格，注册生产、经营范围包含本次招标采购货物；标的物若属国家强制认证或生产许可证管理范围或特种设备，须取得相应生产制造资质证书，并符合国家有关法令法规规定；产品通过了ISO9000质量体系认证；有相同使用场合良好业绩及用户评价。投标单位非制造商的，须得到制造商直接授权。其他条件详见《资格审查文件》，招标人将对各投标人进行资格审查，只有资格审查合格的投标人的投标才能进入评标。

三、报名方式及相关事项时间安排

1、报名时间： 2014年9月12日至2014年9月19日（节假日除外），每天8：30-17：30。

2、报名方式：可传真或邮件方式报名。

3、报名时应提交的主要资料：

①报名函：内容包括投标单位准确全称、法人代表授权书、被授权人联系方式、电子邮箱、招标编号、招标设备名称等，格式可自拟。

②营业执照副本。

③质量体系认证书（可供查询）。

④属国家生产许可证管理范围的或特种设备，须提供有效的、可供查询的生产、制造许可证。

⑤非制造商的须提供制造商的授权书或代理证书。

以上资料在报名期内可传真至0790-6973899或发邮件至xunmi1123@163.com。

4、购买招标文件：投标申请人的报名被接受后，即可购买招标文件，招标文件以电子邮件方式发至投标申请人提供的电子邮箱。本次招标采取资格后审方式，只有资格后审合格的投标人的投标方可进入评标环节。

5、开标时间及方式：开标时间在《招标文件》中规定，开标方式：网上统一开标。

四、购买招标文件地点

江西华电电力有限责任公司采购部或直接转账（帐号详见下文）。

招标文件售价：500元人民币/套（电子版），文件售后不退。

五、其他

招标单位：江西华电电力有限责任公司物控部招标业务中心

地    址：江西省新余市高新区赛维大道398号

邮    编：338004

联 系 人：寻女士  0790-6973931 周先生0790-6973918

传    真：0790-6973899

电子信箱：xunmi1123@163.com

单位名称：江西华电电力有限责任公司

开 户 行：中国建设银行股份有限公司新余市分行

账    号：36001950000052503923